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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, городского округа, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды. 

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для двух основных видов теплоносителя (горячая вода и пар). 

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане поселения, городского округа (далее – генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана. 

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая информация: 

а) пояснительная записка к утвержденному генеральному плану; 

б) опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав генерального плана; 

в) планы (карты) развития территории поселения, городского округа по очередям строительства; 

г) базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии. 
Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 
Залукокоаже (ранее Абукокуаже) – посёлок городского типа расположен на пересечении реки Золка, берущем начало у подножия горы Эльбрус, и федеральной трассы «Кавказ» между городами Пятигорск и Баксан, находится в 62-х км к северо- западу от г. Нальчика – столицы Кабардино-Балкарской Республики и в 18- ти км к югу от железнодорожной станции Пятигорск (Скачки).

Городское поселение Залукокоаже является одним населенным пунктом. Общая площадь административной территории городского поселения Залукокоаже составляет 4709 га или 2,2% от земельного фонда Зольского муниципального района. Городское поселение Залукокоаже  является административным центром Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.  Земельный фонд  городского поселения Залукокоаже распределен следующим образом : 

земли сельскохозяйственного назначения – 4094 га (86,94%);

 земли населенного пункта – 537 га (11,40%);

земли промышленности и иного назначения – 36 га (0,76%);

земли рекреации – 2 га (0,04%);

земли запаса – 40 га (0,86%).

           Городское поселение Залукокоаже  является одним из сельскохозяйственных центров Кабардино-Балкарии,  находится в западной части Кабардино-Балкарской Республики, на главной планировочной оси республики – ФАД «Кавказ». Городское поселение Залукокоаже занимает территорию, вытянутую с запада на восток.

          В соответствии с республиканским законом от 27 февраля 2005 г. № 13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино- Балкарской Республике» (с изменениями и дополнениями) городское поселение Залукокоаже граничит:

− от точки А до точки Б – с землями поселений Ставропольского края;

− от точки Б до точки В – с землями сельского поселения Псынадаха;

− от точки В до точки Г – с землями сельского поселения Зольское;

− от точки Г до точки Д – с землями сельского поселения Светловодское;

− от точки Д до точки А – с землями сельского поселения Этоко.           

            Существующие производственные объекты , расположенные в селитебной зоне городского поселения Залукокоаже для дальнейшего использования сохраняются, за исключением предприятий, расположенных без соблюдения нормативных санитарно-защитных зон от жилой застройки, которые необходимо вынести за пределы селитебной зоны.  

            Численность жителей, согласно данным РОССТАТа на 2024 год указана в таблице 1

                                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 1.

	Показатели
	Единицы измерения
	Значение

	Численность  населения (всего)
	чел.
	10 662


Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.
В основу организации жилой зоны г.п. Залукокоаже положена сложившаяся сетка улиц и проездов с существующими кварталами жилых домов, а также размещение общественных центров с учётом сложившейся застройки. Согласно генеральному плану развитие жилой зоны в поселениях будет осуществляться за счёт индивидуального жилищного строительства, жилыми домами с различными по площади земельными участками. Выделение резервных территорий для нового строительства генеральным планом предусмотрено на свободной от застройки территории. В таблицах 2-5 приведены данные по площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления.

Площади (объемы) строительных фондов  г.п. Залукокоаже. Таблица 2

	№ п/п
	Категория потребителей
	Отапливаемый объем, м2

	
	
	Первый этап
	Второй этап
	Третий этап

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2019-2024 гг.
	2025-2028 гг.

	1.
	Жилые дома частного сектора


	156000
	156640
	157280
	157920
	158560
	161760
	164960

	2.
	Юридические лица :
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	МУЗ»Районная больница»
с.п. Залукокоаже, ул.Больничная 10
	11190
	11190
	11190
	11190
	11190
	11190
	3812

	2.2
	Прокуратура Зольского р-на КБР

с.п. Залукокоаже, 

ул.Комсомольская 92
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635

	2.3
	Магазин с.п. Залукокоаже , 

ул.  Комсомольская  120.
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97

	2.4
	МОУ «СОШ№1», с.п. Залукокоаже , 

ул. Кавказкая 10.
	3570
	3570
	3570
	3570
	3570
	3570
	3570

	2.5
	Поликлиника, 

с.п. Залукокоаже , ул.  Кавказкая  10.
	2075
	2075
	2075
	2075
	2075
	2075
	2075

	2.6
	РУЭС,   с.п. Залукокоаже , 

ул.  Кавказкая  14.
	790
	790
	790
	790
	790
	790
	790

	2.7
	РУПС, с.п. Залукокоаже , 

ул.  Кавказкая 14.
	846
	846
	846
	846
	846
	846
	846

	2.8
	ГОУ ПУ – 19, с.п. Залукокоаже , 

ул.   Пятигорская 1.
	13177
	13177
	13177
	13177
	13177
	13177
	13177

	3.
	МГДЖ:
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	МГДЖ ул. Комсомольская 44
	2889
	2889
	2889
	2889
	2889
	2889
	2889

	3.2
	МГДЖ  ул. Комсомольская 48
	2669
	2669
	2669
	2669
	2669
	2669
	2669

	3.3
	МГДЖ  ул. Комсомольская 50
	3118
	3118
	3118
	3118
	3118
	3118
	3118

	3.4
	МГДЖ  ул. Комсомольская 121
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087

	3.5
	МГДЖ  ул. Комсомольская 123
	3208
	3208
	3208
	3208
	3208
	3208
	3208

	3.6
	МГДЖ  ул. Озерная 2
	2792
	2792
	2792
	2792
	2792
	2792
	2792

	3.7
	МГДЖ  ул. Озерная 3
	291
	291
	291
	291
	291
	291
	291

	3.8
	МГДЖ ул. Озерная 4
	934
	934
	934
	934
	934
	934
	934

	3.9
	МГДЖ ул. Озерная 5
	623
	623
	623
	623
	623
	623
	623

	3.10
	МГДЖ ул. Озерная 6
	483
	483
	483
	483
	483
	483
	483

	3.11
	МГДЖ ул. Озерная 8
	2306
	2306
	2306
	2306
	2306
	2306
	2306

	3.12
	МГДЖ ул. Больничная 7
	309
	309
	309
	309
	309
	309
	309

	3.13
	МГДЖ ул. Больничная 10
	1012
	1012
	1012
	1012
	1012
	1012
	1012

	3.14
	МГДЖ  ул. Больничная 12
	992
	992
	992
	992
	992
	992
	992

	3.15
	МГДЖ  ул. Больничная 14
	879
	879
	879
	879
	879
	879
	879

	3.16
	МГДЖ ул. Кавказкая 24
	604
	604
	604
	604
	604
	604
	604

	3.17
	МГДЖ ул. Кавказкая 60
	2574
	2574
	2574
	2574
	2574
	2574
	2574

	3.18
	МГДЖ  ул. Лесхоз Озерная 9
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	337

	3.19
	МГДЖ  ул. Промышленная 3
	1485
	1485
	1485
	1485
	1485
	1485
	1485

	3.20
	МГДЖ  ул. Пятигорская 1а
	1394
	1394
	1394
	1394
	1394
	1394
	1394


Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 
В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется. Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.
Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Таблица 1.4.1 – Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Площадь территории S, м²


	Средневзвешенная плотность, Тыс.Гкал / м²

	Котельная «Центральная»
	7,5
	н/д
	н/д

	Котельная «Школа №1»
	3,86
	н/д
	н/д

	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	н/д
	н/д

	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	н/д
	н/д


Таблица 1.4.2 – Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Источник теплоснабжения
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2 

	
	1 период
	2 период

	
	2022-2024
	2025-2027
	2028

	Котельная «Центральная»
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная «Школа №1»
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная «ПУ-19»
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная «Пятигорская»
	н/д
	н/д
	н/д


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Централизованное теплоснабжение на территории г.п. Залукокоаже осуществляется одной теплоснабжающий организацией – МУП «Зольский Теплоснаб»
В существующую зону действия системы центрального теплоснабжения входит часть общественных зданий, многоквартирные дома, частные домовладения. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения Залукокоаже осуществляет МУП «Зольский Теплоснаб». Котельные с указанием установленной мощности и подключённой нагрузкой обозначены на рис. 1., характеристики источника центрального теплоснабжения приведены в таблице 7, характеристика абонентов центрального теплоснабжения приведена в таблице 8.
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               Собственником котельных и тепловых сетей в г.п. Залукокоаже  является Местная администрация Зольского муниципального района, на основании договора о закреплении в право хозяйственного ведения имущество передано   МУП «Зольский Теплоснаб». Состав установленного на котельных оборудования приведён в таблице 7. Котельные работают по температурному графику – 95/55 оС, система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подпитка в обратный трубопровод.
Характеристика источников центрального теплоснабжения  с.п. Залукокоаже. Таблица 7.

	Адрес источника тепловой

энергии
	К о д

к о т е л ь н о й
	У с т а н о в л е н н а я      

        м о щ н о с т ь, Г к а л /ч
	П р о т я ж е н н о с т ь 

 т е п л о в ы х     с е т е й, 

м
	С р е д н и й   д и а м е т р   

      т е п л о в о й   с е т и, мм
	Год  установки  котлов
	К П Д

о с н о в н о г о

о б о р у д о в а н и я
	Те м п е р а т у р н ы й

г р а ф и к  р а б о т ы

к о т е л ь н о й , 0С
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Приборы учёта ТЭР, наличие, тип
	Наличие ХВО и её тип

	
	
	
	
	
	
	
	
	Отопление
	Потери в сетях
	Всего
	Топливо
	Электрическая энергия
	Вода
	

	Котельная «Центральная»
	№1
	7,5
	2266
	180
	1980

1990
	80
	55-95
	1,212

	н/д
	1,212
	Газ
	-
	ВУ 100
	Натрий-Катионитовая ХВО

	Котельная «Школа №1»
	№2
	3,86
	609
	76
	1996

1991

2009
	91
	55-95
	0,354
	н/д
	0,354
	Газ
	-
	ВУ 100
	АСДР " Ком-плек-сон-6"

	Котельная «ПУ-19»
	№3
	1,6
	210
	108
	2007
	92
	55-95
	0,159
	н/д
	0,159
	Газ
	-
	ОСВУ-32
	АСДР " Ком-плек-сон-6"

	Котельная «Пятигорская»
	№4
	0,8
	60
	76
	2007
	92
	55-95
	0,045
	н/д
	0,045 
	Газ
	-
	ВСХ-32
	АСДР " Ком-плек-сон-6"


Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;             
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории г.п. Залукокоаже осуществляется по смешанной схеме.  Имеются централизованные источники тепловой энергии, автономные источники тепловой энергии и индивидуальные теплогенераторы.  Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются централизованные источники теплоснабжения,  прямоточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы или электрические емкостные водонагреватели.              
             Тепловые нагрузки потребителей по источнику централизованного теплоснабжения г.п. Залукокоаже приведены в таблице  3.
          Объёмы потребления тепловой энергии абонентами центрального теплоснабжения г.п. Залукокоаже. Таблица 3  
	Наименование параметра
	2021 г
	2022 г
	2023 г (факт)
	2024 г (факт)
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029 г
	2030 г

	
	(факт)
	(факт) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП «Зольский Теплоснаб»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	7119
	5796
	5796
	5796
	5796
	5796
	-
	-

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	6407
	5216,4
	5216,4
	5216,4
	5216,4
	5216,4
	-
	-

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	712
	579,6
	579,6
	579,6
	579,6
	579,6
	-
	-

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	6407
	5216,4
	5216,4
	5216,4
	5216,4
	5216,4
	-
	-

	- население
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	- прочее
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	Котельная «Центральная»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	 
	3915,45
	3187,8
	3187,8
	3187,8
	3187,8
	3187,8
	-
	-

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	 
	3523,905
	2869,02
	2869,02
	2869,02
	2869,02
	2869,02
	-
	-

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	 
	391,545
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78
	-
	-

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	 
	3523,905
	2869,02
	2869,02
	2869,02
	2869,02
	2869,02
	-
	-

	- население
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	- бюджетные учреждения
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	- прочее
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	Котельная «Школа №1»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	 
	2135,7
	1738,8
	1738,8
	1738,8
	1738,8
	1738,8
	-
	-

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	 
	1922,13
	1564,92
	1564,92
	1564,92
	1564,92
	1564,92
	-
	-

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	 
	213,57
	173,88
	173,88
	173,88
	173,88
	173,88
	-
	-

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	 
	1922,13
	1564,92
	1564,92
	1564,92
	1564,92
	1564,92
	-
	-

	- население
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	- бюджетные учреждения
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	- прочее
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	Котельная «ПУ-19»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	 
	711,9
	579,6
	579,6
	579,6
	579,6
	579,6
	-
	-

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	 
	640,71
	521,64
	521,64
	521,64
	521,64
	521,64
	-
	-

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	 
	71,19
	57,96
	57,96
	57,96
	57,96
	57,96
	-
	-

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	 
	640,71
	521,64
	521,64
	521,64
	521,64
	521,64
	-
	-

	- население
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-


	- бюджетные учреждения
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	- прочее
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	Котельная «Пятигорская»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	 
	355,95
	289,8
	289,8
	289,8
	289,8
	289,8
	-
	-

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	 
	320,355
	260,82
	260,82
	260,82
	260,82
	260,82
	-
	-

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	 
	35,595
	28,98
	28,98
	28,98
	28,98
	28,98
	-
	-

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	 
	320,355
	260,82
	260,82
	260,82
	260,82
	260,82
	-
	-

	- население
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	- бюджетные учреждения
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-

	- прочее
	-
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-


         Объёмы потребления тепловой энергии абонентами индивидуального теплоснабжения г.п. Залукокоаже. Таблица 4                                                        

	№ п/п
	Категория потребителей


	Адрес объекта теплопотребления


	Гкал/час

	
	
	
	Первый этап
	Второй этап
	Третий этап

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 гг.
	2025-2028 гг.

	1.
	Индивидуальные жилые дома
	г.п. Залукокоаже
	0,60
	0,66
	0,75
	0,84
	1,041
	1,16
	1,50


          Объёмы потребления теплоносителя абонентами центрального теплоснабжения г.п. Залукокоаже. Таблица 5.

	№ п/п
	Категория потребителей
	м3/год

	
	
	Первый этап
	Второй этап
	Третий этап

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 гг.
	2025-2028 гг.

	1.
	МУЗ"Районная больница"

с.п. Залукокоаже, ул.Больничная 10
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48

	2.
	Прокуратура Зольского р-на КБР

с.п. Залукокоаже, 

ул.Комсомольская 92
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	4.
	Магазин с.п. Залукокоаже , 

ул.  Комсомольская  120.
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	4.
	МОУ "СОШ№1", с.п. Залукокоаже , 

ул. Кавказская 10.
	5,54
	5,54
	5,54
	5,54
	5,54
	5,54
	5,54

	5.
	МОУ СОШ №1, 

с.п. Залукокоаже , ул.  Кавказкая  10.
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05

	6.
	РУЭС,   с.п. Залукокоаже , 

ул.  Кавказская  14.
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	7.
	РУПС, с.п. Залукокоаже , 

ул.  Кавказская 14.
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	8.
	ГОУ ПУ - 19, с.п. Залукокоаже , 

ул.   Пятигорская 1.
	6,08
	6,08
	6,08
	6,08
	6,08
	6,08
	6,08

	9.
	МГДЖ ул. Комсомольская 44
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75

	10.
	МГДЖ  ул. Комсомольская 48
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47

	11.
	МГДЖ  ул. Комсомольская 50
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05

	12.
	МГДЖ  ул. Комсомольская 121
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01

	13.
	МГДЖ  ул. Комсомольская 123
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17

	14.
	МГДЖ  ул. Озерная 2
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63

	15.
	МГДЖ  ул. Озерная 3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	16.
	МГДЖ ул. Озерная 4
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21

	17.
	МГДЖ ул. Озерная 5
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	18.
	МГДЖ ул. Озерная 6
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	19.
	МГДЖ ул. Озерная 8
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	20.
	МГДЖ ул. Больничная 7
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	21.
	МГДЖ ул. Больничная 10
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	22.
	МГДЖ  ул. Больничная 12
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	23.
	МГДЖ  ул. Больничная 14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	24.
	МГДЖ ул. Кавказская 24
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	25.
	МГДЖ ул. Кавказская 60
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34

	26.
	МГДЖ  ул. Лесхоз Озерная 9
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	27.
	МГДЖ  ул. Промышленная 3
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	28.
	МГДЖ  ул. Пятигорская 1а
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80


           В настоящее время в качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения используется горячая вода. Горячую воду в качестве теплоносителя планируется использовать в системе теплоснабжения населенного пункта и на перспективу. В связи с тем, что Генеральным планом  г.п. Залукокоаже  не предусмотрено строительство новых источников центрального теплоснабжения и подключение дополнительных потребителей к существующей системе центрального теплоснабжения, прироста объёмов теплоносителя не наблюдается .
 Потребление тепловой энергии промышленными объектами.

По данным администрации города, на период до 2028 года строительство новых промышленных объектов не планируется.     
 Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа
Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории г.п. Залукокоаже отсутствует.
Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения              
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение дополнительной теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения, источника центрального теплоснабжения муниципального образования г.п. Залукокоаже,  приведены в таблице 6.
 Радиус эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии г.п. Залукокоаже. Таблица 6.

	Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	П, Гкал/ч·км²
	∆τ, °C
	B, аб./км²
	Rэф  , м

	Котельная «Центральная»
	7,5
	1,212
	25
	94,74
	1325,5

	Котельная «Школа №1»
	3,86
	0,264
	25
	46,2
	591,1

	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	0,0152
	25
	28,6
	299

	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	0,0451
	25
	14,79
	132,8


Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии 

           Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельных приведены в таблицах 9. Перспективные значения тепловой мощности будут меньше существующих в связи с тем, что при проведении планируемой до 2028 года реконструкции,  планируется уменьшение тепловой мощности оборудования на котельных «Школа №1»,  «Центральная».
РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

            В г.п. Залукокоаже  запроектирована и действует система централизованного теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети.  Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального  фактического потребления теплоносителя  теплопотребляющими  установками потребителей приведены в таблице 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                             Таблица 8.
	Наименование источника теплоты
	Система теплоснабжения
	Объём СЦТ с учетом систем теплопотребления,м3
	Нормативная производительность  водоподготовки , м3/час
	Существующая  производительность  водоподготовки , м3/час

	Котельная «Центральная»
	Закрытая подземная канальная 2-х трубная.
	32,09
	10
	10

	Котельная 

«Школа №1»
	Закрытая подземная канальная 2-х трубная.
	6,01
	6
	6

	Котельная «ПУ-19»
	Закрытая подземная канальная 2-х трубная.
	22,75
	6
	6

	Котельная «Пятигорская»
	Закрытая подземная канальная 2-х трубная.
	-
	6
	6


Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения. 

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды. 

Информация о водоподготовительных установках отсутствует.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии                                                                                                                                                                   Таблица 9.
	Наименование

котельной
	Установленная мощность

Гкал/ч
	Подключенная нагрузка,

Гкал/ч
	Максимальный коэффициент

загрузки
	Вид

топлива
	Тип,

марка котла
	КПД %
	Год установки

котлов
	Теплопроиз-водительность котла,Гкал/час
	Кол-во котлов
	Котлов в ра-боте/в резерве

	Котельная «Центральная»
	7,5
	1,212
	0,19
	газ
	ТВГ- 1,5
	80
	1990 г.,   
	1,5
	5
	3/2

	Котельная «Школа №1»
	3,86
	0,319
	0,07
	газ
	ТВГ- 1,5- 1 шт ТВГ- 0,8-1шт.

REX-0,62- 1 шт.
	80

91
92
	1 ед.- 1991г.,   1 ед- 1996 г.

1 ед- 2009 г.
	1,5

0,84

0,62
	3
	2/1

	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	0,159
	0,08
	газ
	Квант-0,8
	92
	2 ед.-2007 г.    
	0,8
	2
	1/1

	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	0,045
	0,06
	газ
	Радон-0,2
	92
	2007г.
	0,2
	4
	2/2


Существующие значения установленной мощности основного оборудования источников тепловой энергии. Таблица 10                                                                                                          
	Наименование котельной

	Сетевые насосы ЦО

	Насосы внутреннего контура
	Подпиточные насосы

		Марка насоса,

производительность, м3/час
	Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин

	Кол-во

насосов

	Марка насоса,

производительность, м3/час

	Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин

	Кол-во

насосов

	Марка насоса,

производительность, м3/час

	Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин

	Кол-во

насосов


	Котельная «Центральная»

	Wiloil

	18,5/1500

	1

	-

	-

	-

	2КВ

К8/18
	7,5/3000

2,2/1500

	3


		Wiloil

	30/3000

	1

						
	Котельная 

«Школа №1»

	К100\80\160

	17/1500

	1

	-

	-

	-

	К20/30

	5,5/3000

	1


		Wiloil
	4,2/3000

	1

						
	Котельная «ПУ-19»

	СР 40/2700

	5,5/3000

	3
	-

	-

	-

	КPS 30\16
	4/3000

	2


	Котельная «Пятигорская»

	СР 40/2700

	5,5/3000

	5

	-

	-

	-

	КPS 30\16

	4/3000

	2



	


2.1 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 
          Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют, так как установленная тепловая мощность больше подключённой нагрузки, даже после проведения реконструкции источника центрального теплоснабжения, подключение дополнительных абонентов к системе центрального теплоснабжения не планируется. 
2.2 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
 Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды источников тепловой энергии. Таблица 11.    
	№ п/п
	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды источников тепловой энергии Гкал/год

	1
	Котельная «Центральная»
	н/д

	2
	Котельная «Школа №1»
	н/д

	3
	Котельная «ПУ-19»
	н/д

	4
	Котельная «Пятигорская»
	н/д


  Строительство новых источников центрального теплоснабжения, теплосетей, подключение дополнительных абонентов к системе центрального теплоснабжения, проектом Генерального плана городского поселения Залукокоаже, не планируется, в связи с чем существующие затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источника тепловой энергии будут равны перспективным.
 2.3 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
             Так как при проведении планируемой  до 2028  года реконструкции котельных с.п. Залукокоаже планируется  реконструкция источников центрального теплоснабжения,  значения существующей  и  перспективной  тепловой   мощности  источника  тепловой  энергии  нетто  будут  равны  значениям , приведённым в таблице 12.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источника тепловой энергии нетто. Таблица 12.
	Наименование котельной


	Тепловая нагрузка на собственные нужды Гкал/час
	Фактическая          установленная мощность источника, Гкал/час
	Значения тепловой мощности источников тепловой энергии нетто  Гкал/час

	
	Фактическая
	Перспективная с 2020 года
	Фактическая
	Перспективная с 2020 года
	Фактическая
	Перспективная

с 2020 года

	Котельная «Центральная»
	0,15
	0,075
	7,5
	3,75
	7,35
	3,675

	Котельная «Школа №1»
	0,08
	0,08
	3,86
	1,84
	3,78
	1,84

	Котельная «ПУ-19»
	0,003
	0,003
	1,6
	1,6
	1,597
	1,597

	Котельная «Пятигорская»
	0,002
	0,002
	0,8
	0,8
	0,798
	0,798


            Проектом Генерального плана городского поселения Залукокоаже, строительство новых источников центрального теплоснабжения, теплосетей, подключений к центральной системе теплоснабжения новых абонентов не планируется.
 2.4.  Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.
Существующие значения потерь тепловой энергии приведены в таблице 13, в перспективе они могут измениться при проведении  планируемых до 2028 года мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции котельных и тепловых сетей, МУП «Зольский Теплоснаб». 
 Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям. Таблица 13.        
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность Гкал/час
	Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час
	Резерв тепловой мощности Гкал/час
	Максимальный коэффициент

загрузки

	1
	Котельная «Центральная»
	7,5
	1,212
	6,29
	0,16

	2
	Котельная «Школа №1»
	3,86
	0,264
	3,27
	0,07

	3
	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	0,159
	1,441
	0,10

	4
	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	0,045
	0,755
	0,06


 2.5   Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности        
          Значение существующей резервной тепловой мощности больше перспективной так, как при проведении планируемой до 2028 года реконструкции котельных  г.п. Залукокоаже, планируется уменьшение тепловой мощности основного оборудования на котельной «Центральная».
Резервные тепловые мощности котельных на 2025 г в г.п. Залукокоаже. Таблица 14.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность Гкал/час
	Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час
	Резерв тепловой мощности Гкал/час
	Максимальный коэффициент

загрузки
	Примечание

	1
	Котельная «Центральная»
	7,5
	1,212
	5,946
	0,16
	

	2
	Котельная «Школа №1»
	3,86
	0,264
	3,27
	0,07
	

	3
	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	0,159
	1,441
	0,10
	

	4
	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	0,045
	0,755
	0,06
	


2.6 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.
            Договора теплоснабжения на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.
 Существующая тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемая по краткосрочным договорам, указана в таблице 3. Перспективная тепловая нагрузка  потребителей равна существующей в связи с тем, что изменений в системе центрального теплоснабжения, проектом Генерального плана городского поселения Залукокоаже, не планируется.                                                                                                                                                                                                                              
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 

На момент актуализации схемы теплоснабжения существует один вариант развития системы теплоснабжения муниципального образования: 

1. система теплоснабжения остается неизменной. 

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 

Выбор варианта развития системы теплоснабжения г.п. Залукокоаже должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям: 

Надежность источника тепловой энергии; 

Надежность системы транспорта тепловой энергии; 

Качество теплоснабжения; 

Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий); 

Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405); 

Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий. 

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии). 

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.
  Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.
                 Текущее состояние системы теплоснабжения г.п. Залукокоаже характеризуются следующими условиями:

- отсутствие в целом дефицита тепловой энергии и наличие резерва тепловой мощности существующего источника центрального теплоснабжения по состоянию на 01.01.2014 года в размере 13,76 Гкал/ч; 
- отсутствие дефицита тепла в районах новой индивидуальной застройки, так как применяются индивидуальные тепловые генераторы и автономные источники тепловой энергии;

         В связи с вышеуказанными условиями, предложения по строительству источников тепловой энергии центрального теплоснабжения, проектом генерального плана развития г.п. Залукокоаже на период до 2028 года, отсутствуют.
 Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
 Реконструкция источников тепловой энергии  центрального теплоснабжения, обеспечивающая перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируется.
Часть 3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
В соответствии с программой «Мероприятий по первоочередным работам подготовки котельных к отопительному периоду   2024-2025 гг.», определены  целевые  показатели развития системы теплоснабжения в г.п. Залукокоаже  :
- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей на 20%;

- снижение издержек передачи и производства тепловой энергии и стоимости услуг для потребителей;

- увеличение срока службы тепловых сетей;
- снижение эксплуатационных затрат на ремонтно-восстановительные работы;

- рациональное использование энергоресурсов;

- усиление контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

- подключение дополнительных потребителей тепловой энергии.
С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, предлагается проведение следующих мероприятий на котельных г.п. Залукокоаже  :
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице 18 .                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           Таблица 18.
	Наименование мероприятий
	Цели реализации мероприятий
	Сроки  реализации мероприятий по годам

	
	
	2025
	2028

	Котельная «Центральная»


Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Котельная «Центральная»
                                                                                                                                                                    Таблица 19.
	
	Марка и тип котла  ТВГ-1,5
	Марка и тип котла  Rossen-1000

	
	Номер котла котельной
	

	
	1
	2
	3
	4
	

	Год ввода в эксплуатацию
	1990
	1990
	1990
	1990
	2020

	Расчетный ресурс: котла, час
	3000 часов в год
	3000 часов в год
	3000 часов в год
	3000 часов в год
	3000 часов в год

	Расчетный срок службы, лет
	20 лет
	20 лет
	20 лет
	20 лет
	20 лет

	Фактический срок эксплуатации, лет
	24
	24
	24
	24
	24


Котельная « Школа №1»
  Таблица 19 (продолжение).
	
	Марка и тип котла  ТВГ-1,5
	Марка и тип котла  ТВГ-0,8
	Марка и тип котла  REX-0,62

	
	Номер котла котельной

	
	1
	2
	3

	Год ввода в эксплуатацию
	1991
	1996
	2009

	Расчетный ресурс: котла, час
	3000 часов в год
	3000 часов в год
	3000 часов в год

	Расчетный срок службы, лет
	20 лет
	20 лет
	20 лет

	Фактический срок эксплуатации, лет
	29
	24
	11


Котельная «ПУ-19»
Таблица 19(продолжение).
	
	Марка и тип котла " Квант-0,8"

	
	Номер котла котельной

	
	1
	2

	Год ввода в эксплуатацию
	2007г.
	2007г.

	Расчетный ресурс: котла, час
	3000 часов в год
	3000 часов в год

	Расчетный срок службы, лет
	20 лет
	20 лет

	Фактический срок эксплуатации, лет
	13
	13


Котельная «Пятигорская»
Таблица 19(продолжение).
	
	Марка и тип котла «Радон-0,2»
	

	
	Номер котла котельной
	

	
	1
	2
	3
	

	Год ввода в эксплуатацию
	2007г.
	2007г.
	2007г.
	2007г.

	Расчетный ресурс: котла, час
	3000 часов в год
	3000 часов в год
	3000 часов в год
	3000 часов в год

	Расчетный срок службы, лет
	20 лет
	20 лет
	20 лет
	20 лет

	Фактический срок эксплуатации, лет
	13
	13
	           13
	13


             Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.
Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не 19 предполагается. 

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории г.п. Залукокоаже отсутствуют. 

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 
Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 15 95/70 °С. 

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая: 

расчетную производительность (тепловую мощность котельной); 

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года. 

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.): 

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); 

на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца. 
Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.
Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
          Строительство новых тепловых сетей, подключение к централизованной системе отопления дополнительных абонентов, проектом Генерального плана с.п. Залукокоаже  на период до 2028 года, не планируется. Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах  поселения под жилищную, комплексную застройку будут обеспечиваться индивидуальными тепловыми генераторами и автономными источниками тепловой энергии.
 Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 
Перспективная застройка планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. 

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено. 

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной 

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом. 

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Таблица № 21
	Адрес объекта
	условный диаметр трубопро-вода
	Протяженность заменяемых

участков тепловых сетей и способ прокладки, м
	План реализации мероприятий по годам


	
	
	Подземная
	Надземная
	Всего
	2023
	2028

	Котельная «Центральная»

	от котельной «Центральная»
	219
	246
	-
	246
	246
	-

	
	108
	260
	-
	260
	260
	-

	
	102
	232
	-
	232
	232
	-

	от котельной «Центральная»
	89
	278
	-
	278
	220
	-

	
	76
	110
	-
	110
	110
	-

	
	57
	148
	-
	148
	148
	


5.1.6 Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла.

                                                                                                                                                                    Таблица № 22
	Температура наружного

Воздуха
	Температура воды на

выходе из

котла
	Температура воды в обратном трубопроводе

	+10
	39,2
	33,9

	+9
	41,3
	35,4

	+8
	43,5
	36,9

	+7
	45,5
	38,3

	+6
	47,6
	39,7

	+5
	49,6
	41,1

	+4
	51,6
	42,4

	+3
	53,6
	43,7

	+2
	55,6
	45,0

	+1
	57,5
	46,3

	0
	59,4
	47,6

	-1
	61,3
	48,8

	-2
	63,2
	50,0

	-3
	65
	51,2

	-4
	66,9
	52,4

	-5
	68,7
	53,6

	-6
	70,6
	54,8

	-7
	72,4
	55,9

	-8
	74,2
	57,1

	-9
	76
	58,2

	-10
	77,7
	59,3

	-11
	79,5
	60,4

	-12
	81,3
	61,5

	-13
	83
	62,6

	-14
	84,7
	63,7

	-15
	86,5
	64,8

	-16
	88,2
	65,8

	-17
	89,9
	66,9

	-18
	91,6
	67,9

	-19
	93,3
	69

	-20
	95
	70


                 В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя, предоставленные теплоснабжающими организациями, и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что утвержденный температурный график выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

             Котельные работают по температурному графику 95/70 0С. Применение данного температурного графика обусловлено возможностью подключения потребителей по безэлеваторной схеме, наличие резерва мощности на источниках тепловой энергии и небольшие расстояния транспортировки теплоносителя.   
РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории муниципального образования закрытая система теплоснабжения.

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории муниципального образования закрытая система теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ              
Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе               

На перспективу для сохраняемых в работе существующих и создаваемых источников тепловой энергии в городе предлагается в качестве основного топлива использовать природный газ. Резервное топливо не предусматривается. Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии с.п. Залукокоаже  представлены в таблице 23.  
Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии, расположенного на территории с.п. Залукокоаже  
по этапам планирования  (2019 год факт)   
  Таблица 23.
	Наименование котельной
	Установленная мощность котлового оборудования, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час
	Годовой расход топлива
	Вид

резервного

топлива

	
	
	
	Среднегодовая калорийность топлива ккал/кг
	Всего,

тыс.м 3
	Всего т.у.т
	

	
	
	Всего
	ГВС
	
	
	
	

	Котельная «Центральная»
	7,50
	1,212
	-
	3915,45
	3915,45
	1063,8
	-

	Котельная «Школа №1»
	3,86
	0,354
	-
	2135,7
	2135,7
	298
	-

	Котельная «ПУ-19»
	1,60
	0,171
	-
	711,9
	711,9
	122,53
	-

	Котельная «Пятигорская»
	0,80
	0,045
	-
	355,95
	355,95
	36,47
	-


Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии, расположенным на территории с.п. Залукокоаже    по этапам планирования (2018 год )
                    Таблица № 24
	Наименование котельной
	Установленная мощность котлового оборудования, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час
	Годовой расход топлива
	Вид

резервного

топлива

	
	
	
	Среднегодовая калорийность топлива ккал/кг
	Всего,

тыс.м 3
	Всего т.у.т
	

	
	
	Всего
	ГВС
	
	
	
	

	Котельная «Центральная»
	7,50
	1,212
	-
	3915,45
	3915,45
	1063,8
	-

	Котельная «Школа №1»
	3,86
	0,354
	-
	2135,7
	2135,7
	298
	-

	Котельная «ПУ-19»
	1,60
	0,171
	-
	711,9
	711,9
	122,53
	-

	Котельная «Пятигорская»
	0,80
	0,045
	-
	355,95
	355,95
	36,47
	-


Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии, расположенным на территории с.п. Залукокоаже    по этапам планирования  (2024 год )   
Таблица № 24 (продолжение)                                               

	Наименование котельной
	Установленная мощность котлового оборудования, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час
	Годовой расход топлива
	Вид

резервного

топлива

	
	
	
	Среднегодовая калорийность топлива ккал/кг
	Всего,

тыс.м 3
	Всего

т.у.т
	

	
	
	Всего
	ГВС
	
	
	
	

	Котельная «Центральная»
	6,874
	1,212
	-
	3915,45
	3915,45
	1063,8
	-

	Котельная «Школа №1»
	3,92
	0,354
	-
	2135,7
	2135,7
	298
	-

	Котельная «ПУ-19»
	1,38
	0,171
	-
	711,9
	711,9
	122,53
	-

	Котельная «Пятигорская»
	0,68
	0,045
	-
	355,95
	355,95
	36,47
	-


Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии, расположенным на территории с.п. Залукокоаже    по этапам планирования  (2028 год )                          
                                Таблица № 24   (продолжение)                                
	Наименование котельной
	Установленная мощность котлового оборудования, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час
	Годовой расход топлива
	Вид

резервного

топлива

	
	
	
	Среднегодовая калорийность топлива ккал/кг
	Всего,

тыс.м 3
	Всего

т.у.т
	

	
	
	Всего
	ГВС
	
	
	
	

	Котельная «Центральная»
	6,874
	1,212
	-
	3915,45
	3915,45
	1063,8
	-

	Котельная «Школа №1»
	3,92
	0,354
	-
	2135,7
	2135,7
	298
	-

	Котельная «ПУ-19»
	1,38
	0,171
	-
	711,9
	711,9
	122,53
	-

	Котельная «Пятигорская»
	0,68
	0,045
	-
	355,95
	355,95
	36,47
	-


Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.
Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Отсутствуют.
Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе 

В муниципальном образовании Залукокоаже преобладающим видом топлива является газ.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа. 

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.
Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии. 
          Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения  эффективности работы систем теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице 25.

                                                                                                                                                                                     Таблица 25
	Адрес объекта и наименование мероприятий
	Перечень устанавливаемого оборудования и количество
	Объём

капитальных

вложений

тыс.руб. с НДС
	План реализации мероприятий по годам

	
	
	
	2019
	2024
	2028

	Реконструкция, модернизация существующих котельных 

	Котельная Центральная

	Замена котлов ТВГ-1,5 
	Котел КВа-1,25 3шт
	3500,0
	
	
	3500

	Ремонт здания котельной
	1шт
	500,0
	500,0
	
	

	Система автоматической регулировки КИПиА на микропроцессорах
	3 шт
	2748,0
	
	2748,0
	

	Установка комплекта электрооборудования с частотными приводами 
	8 к/т
	240,0
	
	240,0
	

	ИТОГО:
	
	6988,0
	1545,4
	2988,0
	

	Котельная «Школа №1»

	Система автоматической регулировки КИПиА на микропроцессорах
	3 шт
	2748,0
	2748,0
	
	

	Установка комплекта электрооборудования с частотными приводами 
	6 шт
	180,0
	180,0
	
	

	Установка теплового счетчика
	1 шт
	80,0
	80,0
	
	

	    ИТОГО:
	
	3008,0
	3008,0
	
	

	Котельная «ПУ-19»

	Система автоматической регулировки КИПиА на микропроцессорах
	2 шт
	1832,0
	1832,0
	
	

	Установка комплекта электрооборудования с частотными приводами 
	6 шт
	200,0
	200,0
	
	

	Установка теплового счетчика
	1 шт
	80,0
	80,0
	
	

	    ИТОГО:
	
	2112,00
	2112,00
	
	

	Котельная «Пятигорская»

	Система автоматической регулировки КИПиА на микропроцессорах
	4 шт
	3664,0
	3664,0
	
	

	Установка комплекта электрооборудования с частотными приводами 
	6 шт
	200,0
	200,0
	
	

	Установка теплового счетчика
	1 шт
	80,0
	80,0
	
	

	ИТОГО:
	
	3944,0
	3944,0
	
	

	                  Всего: 
	
	16052,0
	9564,0
	2988,0
	3500,0


         В соответствии с предлагаемыми мероприятиями по модернизации котельных с.п. Залукокоаже необходимый объём инвестиций  составит – 16052,0тыс. руб. с НДС

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 
               Согласно с программой «Мероприятий по первоочередным работам подготовки котельных к отопительному периоду   2018-2019 гг.» с.п. Залукокоаже  запланирована реконструкция тепловых сетей котельных «Центральная».
                                                   Таблица № 26  
	Адрес объекта и условный диаметр трубопровода
	Код котельной
	Протяженность заменяемых

участков тепловых сетей и способ прокладки, м
	Объем

капитальных

вложений в ценах

2019 года, тыс.руб.
	План реализации мероприятий по годам и суммы затрат в ценах 2019г. тыс. руб

	
	
	Надземная
	Подземная 
	Всего
	
	2023
	2028

	от котельной «Ценральная»
	Котельная

«Ценральная»
	
	д.219мм.

-246 м
	д.219мм.

-246 м
	1600,0
	1600,0
	-

	
	
	
	д.159мм.

-145 м
	д.159мм.

-145 м
	870,0
	870,0
	-

	
	
	
	д. 102 мм.-192 м
	д. 102 мм.-192 м
	1050,0
	1050,0
	-

	от котельной «Ценральная»
	
	
	д.89 мм.-230 м.
	д.89 мм.-230 м.
	1150,0
	1150,0
	-

	
	
	
	д.76 мм.-192м.
	д.76 мм.-192м.
	960,0
	960,0
	-

	
	
	
	д.57 мм.- 319 м.
	д.57 мм.- 319 м.
	1575,0
	1575,0
	-

	ИТОГО:
	
	
	
	
	7225,0
	7225,0
	


Предложения по величине необходимых инвестиций в  реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на конец действия схемы. Таблица № 26 а 
	Наименование котельной
	Протяженность заменяемых

участков тепловых сетей и способ прокладки, м
	Объем

капитальных

вложений в ценах

2019 года, тыс.руб.
	План реализации мероприятий по годам и суммы затрат в ценах 2019г. тыс. руб

	
	Надземная
	Подземная 
	Всего
	
	2019
	2020
	2025

	Котельная «Ценральная»
	-
	1324
	1324
	1342,824
	227,282
	984,485
	131,057

	Итого:
	
	
	
	1342,824
	227,282
	984,485
	131,057


            Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности котельных г.п. Залукокоаже  разработаны с целью снижения затрат энергетических ресурсов котельной при ее эксплуатации. Путями для снижения затрат энергетических ресурсов являются:

- автоматизированное погодозависимое регулирование выработки и отпуска тепловой энергии, которое  обеспечивает оптимизацию затрат на выработку тепловой энергии и экономию топлива на 12–15% по сравнению с котельными без погодозависимого регулирования;

- применение автоматизированных горелок, обеспечивающих КПД котлоагрегатов не ниже 90%.  Современные горелки и котлы имеют КПД = 91–95%, против устаревших котлоагрегатов без автоматизации, имеющих КПД 75–80%. Наиболее передовое решение – использование "конденсационных" котлов, КПД которых достигает 98%;

- применение частотного регулирования и устройств плавного пуска электродвигателей насосов. Это позволяет снизить расход электроэнергии на 30–40 %, а также продлить срок эксплуатации двигателя на 15%. Применение плавного пуска позволяет защитить оборудование и трубопроводы от гидроударов;

- применение современных автоматизированных установок подготовки воды позволяет снизить размер отложений в котлах и трубопроводах, и соответственно улучшить теплосъем и теплопередачу. Данные решения позволяют добиться экономии потребления топлива котлоагрегатами на 7–10 %.

Для контроля над потреблением энергоресурсов, в котельной следует устанавливать узлы учета.

При проведении энергосберегающих мероприятий в г.п. Залукокоаже  в первую очередь необходимо принять срочные меры по сокращению затрат на топливо. В этой связи важнейшим мероприятием является реконструкция систем теплоснабжения с заменой котлов на оборудование с более высоким КПД. Необходимость модернизации котельных диктуется результатами измерений, показавшими изношенность оборудования (до 70–80%).
Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в г.п. Залукокоаже не предусмотрено. 

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 
На территории закрытая система теплоснабжения.
Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Оценка эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, которые обеспечивают повышение надежности теплоснабжения.
 РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 

МУП «Зольский Теплоснаб»является единой теплоснабжающей организацией, действующей на территории всего муниципального образования. 

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

           Теплоснабжающая организация, которая  определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании  критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

           В соответствии с проектом правил организации теплоснабжения, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями, к которым подключены источники тепловой энергии;

2) наличие собственной или привлеченной службы обслуживания потребителей на территории предполагаемой зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с.п. Залукокоаже  осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть общественных потребителей оборудована автономными газовыми отопительными котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.
К централизованной системе теплоснабжения подключены 31 абонентов, которая состоит из  4 котельных и тепловых сетей. Собственником котельных является МУП «Зольский Теплоснаб». Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. 

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.
Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

МУП «Зольский Теплоснаб»
 РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В связи с тем, что в г.п. Залукокоаже  имеется 4 источника центрального теплоснабжения и проектом Генерального плана с.п. Залукокоаже  на период до 2028 года строительство новых источников тепловой энергии центрального теплоснабжения не запланировано, распределение тепловой нагрузки не произведено. Постановлением главы местной администрации г.п.Залукокоаже от 28.08.2018г. Наделить статусом единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования городского поселения Залукокоаже.
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
              По данным, предоставленным Администрацией г.п. Залукокоаже бесхозяйные тепловые сети на его территории отсутствуют.
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 

В рамках настоящей схемы теплоснабжения данный вопрос не рассматривается. 

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлено. 

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Выбор основного топлива источников теплоснабжения остается неизменным. 

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения, не намечается.
Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения, не намечается. 

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Указанные решения не предусмотрены. 

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Указанные решения не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице. 

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ п/п 
	Наименование теплоисточника 
	2021 
	2022 
	2023* 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год 

	1 
	МУП «Зольский Теплоснаб»
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 
Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1. 

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 
Представлены в таблице 15.1.1. 

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 
Представлены в таблице 15.1.1.
Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления
	№ 
	Наименование показателя 
	размерность 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 

	1 
	Необходимая валовая выручка 
	тыс. руб. 
	14555,73 
	15221,238 
	15906,194 
	16621,972 
	17369,961 
	18151,609 
	18968,432 
	19822,011 

	2 
	Полезный отпуск тепловой энергии 
	Гкал 
	4,611 
	4,611 
	4,611 
	4,611 
	4,611 
	4,611 
	4,611 
	4,611 

	3 
	Тариф 
	Руб./Гкал 
	3156,74 
	3301,07 
	3449,62 
	3604,851 
	3767,07 
	3936,59 
	4113,73 
	4298,85 


Раздел 16. План мероприятий локализации и ликвидации аварийных ситуации в газифицированной котельной МУП «Зольский Теплоснаб»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ЛОКАЛИЗАЦИИЛИКВИДАЦИИ И

АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ В ГАЗИФИЦИРОВАННОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Действия обслуживающего персонала
При возникновении аварийной ситуации в помещении котельной.
Быстрая ликвидация неполадок в работе котла, работающего на газообразном топливе, организовывается созданным и обученным персоналом аварийно- диспетчерской службой (АДС) общества. При ликвидации аварийных ситуаций требуется четкая и оперативная работа персонала, что возможно только при восстановлении спокойствия, знания особенностей служебного оборудования и действующих инструкций, полученного опыта в регулярно проводимых аварийных тренировках.
1. Инцидент или авария на газовом хозяйстве котельной.
Неожиданное нарушение нормальной работы внутриплощадочного газопровода, газоиспользующего оборудования, в результате которого происходит остановка производственного процесса и возникает условия для угрозы жизни людей, окружающей среде.

Для предотвращения аварийной ситуации необходимо:
1 .Избегать возможности образования отравляющей и взрывоопасной смеси в помещении котельной, топке котла и газоходе.
2. не допускать попадание в газовоздушную среду открытого огня или искр.
3. Добиватьсяполного сгорания газа, работать только по режимной карте и графику соотношения «газ-воздух».
4.Обеспечить надежную работу вентиляционных устройств и эвакуацию продуктов горения газа из помещений котельной.
5.Содержать систему внутреннего газоснабжения котельной - уплотненной.
Аварийную остановку котла необходимо проводить с последующим уведомлением ответственного за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением и ответственного за газовое хозяйство в случае: -Внезапное полное прекращение подачи газа (может случиться: при срабатывании запорного клапана, выходе из строя регулятора давления, обрыва запирающих колец в задвижках, разгерметизации газопровода внутри кот-, аварии на газопроводе городского сети).
· Падение давления газа у горелок ниже допустимого предела, установленной инструкцией и защитными блокировками котла.
· Резкое и сильное повышение давления газа у горелки, (обычно происходит при неисправности регулятора давления и предохранительного запорного клапана РДУК и ПНК).
· Угроза пожара или пожара в помещении котельной, взрыв газа.
· Отключение электроэнергии.
· Отсутствие тяги и выброс продуктов сгорания в помещении котельной.
· Существенные повреждения элементов котла или взрыва, хлопка.
· Разрыв груб в котле, неисправность питательного насоса.
· Попадание большого количества конденсата в газоход котла.
Аварийную остановку котла всегда начинают закрытием газовой задвижки, на вводе газа перед ГРУ. а затем останавливают котел, согласно производственной инструкции.
При аварии необходимо в первую очередь обеспечить безопасность людей, а за: принимать меры по ликвидации аварии.
Типичные случаи аварии на ОПО и основные меры по их ликвидации

	№
	Виды аварий и
	Мероприятия по
	Лица,
	Места

	п/п
	места их
	ликвидации аварий и
	ответственные
	нахождения,

	
	возникновения
	предупреждения их
	за выполнение
	спасения

	
	
	возникновения
	мероприятий и
	людей и

	
	
	
	исполнители
	ликвидации

	
	
	
	
	аварий

	1
	Разрыв внутри
	1.Немедленно закрыть
	Оператор
	На вводе в

	
	Площадочного
	общую отключающую
	котельной
	котен.иун)

	
	газопровода
	на вводе газопровода запорную арматуру. 2.Закрыть запорную арматуру, краны на
	
	

	
	
	газопроводе.
3.Открыть краны,
	-II-
	

	
	
	свечи безопасности на
	-И-
	

	
	
	котлах.
	
	

	
	
	4.Проветрить
	
	

	
	
	помещение.
	
	

	
	
	5.Вывести табличку с
	-II-
	По сотовой

	
	
	надписью «НЕ ОТКРЫВАТЬ» на
	
	связи

	
	
	вводную задвижку. 6.В случае пожара вызвать пожарную часть, МЧС КБР и
	-II-
	

	
	
	принять меры по
	Оператор
	Котельная

	
	
	применению средств
	котельной
	компания

	
	
	пожаротушения.
7. Сообщить об аварии ответственному за ОПО руководителю предприятия.
8. Принять меры к спасению пострадавших и оказать первую помощь.
	персонал АДС
	

	2
	Отрыв факела от
	Немедленно прекратить
	Оператор
	

	
	горелки,
	подачу газа к котлу.
	
	

	
	прекращение
	Закрыть запорную
	-II-
	

	
	горения в топке,
	арматуру на горелках
	-II-
	

	
	заполнение топки
	котла.
	
	

	
	газом
	Сообщить
	
	По сотовой

	
	
	ответственному за безопасную
	Ответственный
	связи

	
	
	эксплуатацию ОПО,
	по б/э ОПО,
	

	
	
	АДС.
	АДС.
	

	
	
	Осмотреть обмуровку котла и взрывные
	Оператор
	

	
	
	клапана
	
	

	
	
	Провентилировать
топку.
	
	

	3
	Неожиданное
	Проверить погасли ли
	Оператор
	

	
	подачи газа.
	прекратилось - розжиг без проведения тщательной вентиляции топки ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Перекрыть задвижки и краны на котле. Открыть краны на свечах. Сообщить руководителю и ответственному за безопасную эксплуатацию ОПО
	Оператор
-II-
	По сотовой связи

	4
	Сработал запорно-
	Отключить газовые
	Оператор
	

	
	предохранительный
	горелки на когле.
	
	

	
	клапан на ГРУ
	Вызвать аварийную
	Оператор
	По сотовой

	
	
	службу.
	
	связи

	
	
	
	
	


ПЛАН

ЛОКАЛИЗАЦИИ,ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ.

	Наименование
мероприятий
	Срок
исполнени
я
	Исполнитель
	Кто
привлекался
	Отметка о выполнен
ИИ

	Организационные мероприятия. Передача сведений о возникновении на предприятии взрыва (хлопка) пожара
	В
суточный
срок
	Руководитель предприятия или главный специалист
	Представитель
КУ
Ростехнадзора по КБР
	

	Сбор комиссии по ГО и ЧС
	1час
	Начальник ГО и ЧС
	Штаб по делам ГО и ЧС администрации Зольского района
	

	Разработка мероприятий по ликвидации последствии взрыва, пожара на внутриплощадочно м газопроводе
	1час
	Комиссия по ГО и ЧС
Местная администрация Зольского района
	Штаб ГО и ЧС 41-3-95
	

	Сбор
невоенизированных формирований ГО и ЧС. Местная администрация Зольского района
	1час
	Начальник штаба отдела по делам ГО и ЧС
	1. Сводная группа
2. Сан. Пост З.Звено
пожаротушения
	

	Аварийно спасательные работы: зачистка завалов,демонтаж
	В течение суток
	Начальник штаба отдела но делам ГО и ЧС Техническая
	
	

	поврежденного
оборудования,
оказание первой
медицинской
помощи с
последующей
эвакуацией
пострадавших,
обслуживающего
персонала
	
	комиссия
41-7-99
	
	

	Обследование места аварии (взрыва, пожара)
	В течение суток
	Руководство МУП «Зольский Теплоснаб» Нач. штаба по делам ГО иЧС
	КУ
Ростехнадзора по КБР инспектор
	

	Выработка мероприятий по ликвидации последствий аварии, (состояниестроений)
	В течение недели
	Руководство МУП «Зольский Теплоснаб»
	Пусковые работы по специальному разрешению
	


Пуск котла после аварийной остановки, (аварии), после проведения восстановительных работ, проводится после получения специального разрешения от специалистов КУ Ростехнадзора по КБР на пуск котла, в обычном порядке и в соответствии с требованием производственной инструкции.

Особенно важно продуть газопровод и проверить анализом качества газа у входа в горелку на наличие кислорода, проверить на плотность систему внутреннег о газоснабжения мыльной эмульсией, тщательно провентилировать котел, газоход после этого приступить к розжигу горелки

Руководитель по организации и осуществлению локализации и ликвидации ЧС:

И.О. главного инженера Кушхов Х.Б.
                                                                                                                                              Утверждаю
Конкурсный управляющий МУП «Зольский Теплоснаб»
__________________  ____________
                                   ___  _____ 202_ г.

                                        ПЕРЕЧЕНЬ

Неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для ликвидации ЧС

                                                                                      На ОПО МУП «Зольский Теплоснаб»
	№

п/п
	Наименование ресурсов
	Ед. измерений
	Количество

	1
	Трубная продукция, в том числе:
	
	

	
	0 =59мм
	п.м
	11

	
	0=76мм
	п.м
	11

	
	0=89мм
	п.м
	11

	
	0=4О8мм
	п.м
	11

	
	0=159мм
	п.м
	11

	
	0219мм
	п.м
	5

	2
	Запорная арматура в том числе:
	
	

	
	Задвижки чугунные:
	
	

	
	0=5 0мм
	шт.
	2

	
	0=8Омм
	шт.
	2

	
	0=100мм
	шт.
	2

	
	0=15Омм
	шт.
	2

	
	0=2ООмм
	шт.
	1

	
	Вентили:
	
	

	
	0 =15мм
	шт.
	2

	
	0 =20мм
	шт.
	2

	
	0 =25мм
	шт.
	2

	3
	Металлопрокат в том числе
	
	

	
	Уголок 75x75
	т.
	0,1

	
	Лист 3-5мм
	т.
	0.02

	4
	Шифер
	Кв.м.
	20

	5
	Стекло
	Кв. м
	10

	6
	Насос центробежный
	Шт.
	л

J

	7
	Электроды
	Кг
	10

	8
	Материалы мягкой кровли
	Кв.м
	50

	9
	Кабель силовой
	П.м
	20

	10
	Провод монтажный
	П.м
	20

	11
	Газ сжиженный «пропан»
	баллон
	1

	12
	Кислород сжиженный
	баллон
	2

	13
	Кирпич огнеупорный
	Шт.
	300

	14
	Глина шамотная
	Куб.м
	1,0

	15
	Перок
	Куб.м
	0,5

	16
	Известь
	Кг.
	10

	17
	Битум
	Кг.
	20

	18
	Набивка сальника 6-8-10 мм
	Кг.
	10

	19
	Болты разные М12-М 18 с гайками
	Кг.
	15

	20
	Цемент
	тонна
	0.05


И.О. главного инженера                                            Кушхов Х.Б

