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Введение
                                      Разработка схем теплоснабжения  городских поселений - актуальная и важная задача, поскольку дальнейший рост экономики России невозможен без соответствующего роста энергетики, который может быть спрогнозирован на перспективу на основе разработки схем теплоснабжения. 

Целью разработки схем теплоснабжения городских  поселений является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. В рамках разработки схем теплоснабжения городского поселения решаются следующие взаимосвязанные задачи: сбор исходных данных;  разработка комплекса решений и мероприятий по совершенствованию систем теплоснабжения; система мониторинга. 
                                     Схема теплоснабжения г.п. Залукокоаже — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» после 31 декабря 2011 года наличие схемы теплоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для городских поселений Российской Федерации. 

                            Проектирование систем теплоснабжения городских  поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства городского  поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения  поселений. 

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок
Единая теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

            Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф теплоснабжающей организации.            
             При выполнении настоящей работы использованы следующие нормативные документы и материалы:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегион России №565/667 от 29 декабря 2012 года;
- Генеральный план  городского поселения Залукокоаже;
- План мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального комплекса Зольского муниципального района на 2011-2015годы;
- Проектная и исполнительная документация по источнику тепловой энергии, тепловым сетям, тепловым пунктам. В качестве отчётного года принят – 2021 год, а в качестве расчетного года cхемы – 2028 год с выделением этапов 2019 год и 2024 год.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ
            Залукокоаже (ранее Абукокуаже) – посёлок городского типа расположен на пересечении реки Золка, берущем начало у подножия горы Эльбрус, и федеральной трассы «Кавказ» между городами Пятигорск и Баксан, находится в 62-х км к северо- западу от г. Нальчика – столицы Кабардино-Балкарской Республики и в 18- ти км к югу от железнодорожной станции Пятигорск (Скачки).

Городское поселение Залукокоаже является одним населенным пунктом. Общая площадь административной территории городского поселения Залукокоаже составляет 4709 га или 2,2% от земельного фонда Зольского муниципального района. Городское поселение Залукокоаже  является административным центром Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.  Земельный фонд  городского поселения Залукокоаже распределен следующим образом : 

земли сельскохозяйственного назначения – 4094 га (86,94%);

 земли населенного пункта – 537 га (11,40%);

земли промышленности и иного назначения – 36 га (0,76%);

земли рекреации – 2 га (0,04%);

земли запаса – 40 га (0,86%).

           Городское поселение Залукокоаже  является одним из сельскохозяйственных центров Кабардино-Балкарии,  находится в западной части Кабардино-Балкарской Республики, на главной планировочной оси республики – ФАД «Кавказ». Городское поселение Залукокоаже занимает территорию, вытянутую с запада на восток.

          В соответствии с республиканским законом от 27 февраля 2005 г. № 13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино- Балкарской Республике» (с изменениями и дополнениями) городское поселение Залукокоаже граничит:

− от точки А до точки Б – с землями поселений Ставропольского края;

− от точки Б до точки В – с землями сельского поселения Псынадаха;

− от точки В до точки Г – с землями сельского поселения Зольское;

− от точки Г до точки Д – с землями сельского поселения Светловодское;

− от точки Д до точки А – с землями сельского поселения Этоко.           

            Существующие производственные объекты , расположенные в селитебной зоне городского поселения Залукокоаже для дальнейшего использования сохраняются, за исключением предприятий, расположенных без соблюдения нормативных санитарно-защитных зон от жилой застройки, которые необходимо вынести за пределы селитебной зоны.  
            Численность жителей, согласно данным переписи населения на 01.01.2020 года указана в таблице 1
                                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 1.

	Показатели
	Единицы измерения
	Значения на расчетный срок Генерального плана

	Численность  населения (всего)
	чел.
	8957


Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории г.п. Залукокоаже.
1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).
            В основу организации жилой зоны г.п. Залукокоаже положена сложившаяся сетка улиц и проездов с существующими кварталами жилых домов, а также размещение общественных центров с учётом сложившейся застройки. Согласно генеральному плану развитие жилой зоны в поселениях будет осуществляться за счёт индивидуального жилищного строительства,  жилыми домами с различными по площади земельными участками. Выделение резервных территорий для нового строительства генеральным планом предусмотрено на свободной от застройки территории.В таблицах 2-5 приведены данные по площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления.
           Площади (объемы) строительных фондов  г.п. Залукокоаже.                                                                       Таблица 2
	№ п/п
	Категория потребителей
	Отапливаемый объем, м2

	
	
	Первый этап
	Второй этап
	Третий этап

	
	
	2019 г.
	2020 г. 
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2019-2023 гг.
	2024-2028 гг.

	1.
	Жилые дома частного сектора


	156000
	156640
	157280
	157920
	158560
	161760
	164960

	2.
	Юридические лица :
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	МУЗ"Районная больница"

с.п. Залукокоаже, ул.Больничная 10
	11190
	11190
	11190
	11190
	11190
	11190
	3812


	2.2
	Прокуратура Зольского р-на КБР

с.п. Залукокоаже, 

ул.Комсомольская 92
	635
	635
	635
	635
	635
	635
	635

	2.3
	Магазин с.п. Залукокоаже , 

ул.  Комсомольская  120.
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97

	2.4
	МОУ "СОШ№1", с.п. Залукокоаже , 

ул. Кавказкая 10.
	3570
	3570
	3570
	3570
	3570
	3570
	3570

	2.5
	Поликлиника, 

с.п. Залукокоаже , ул.  Кавказкая  10.
	2075
	2075
	2075
	2075
	2075
	2075
	2075

	2.6
	РУЭС,   с.п. Залукокоаже , 

ул.  Кавказкая  14.
	790
	790
	790
	790
	790
	790
	790

	2.7
	РУПС, с.п. Залукокоаже , 

ул.  Кавказкая 14.
	846
	846
	846
	846
	846
	846
	846

	2.8
	ГОУ ПУ - 19, с.п. Залукокоаже , 

ул.   Пятигорская 1.
	13177
	13177
	13177
	13177
	13177
	13177
	13177

	3.
	МГДЖ:
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	МГДЖ ул. Комсомольская 44
	2889
	2889
	2889
	2889
	2889
	2889
	2889

	3.2
	МГДЖ  ул. Комсомольская 48
	2669
	2669
	2669
	2669
	2669
	2669
	2669

	3.3
	МГДЖ  ул. Комсомольская 50
	3118
	3118
	3118
	3118
	3118
	3118
	3118

	3.4
	МГДЖ  ул. Комсомольская 121
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087

	3.5
	МГДЖ  ул. Комсомольская 123
	3208
	3208
	3208
	3208
	3208
	3208
	3208

	3.6
	МГДЖ  ул. Озерная 2
	2792
	2792
	2792
	2792
	2792
	2792
	2792

	3.7
	МГДЖ  ул. Озерная 3
	291
	291
	291
	291
	291
	291
	291

	3.8
	МГДЖ ул. Озерная 4
	934
	934
	934
	934
	934
	934
	934

	3.9
	МГДЖ ул. Озерная 5
	623
	623
	623
	623
	623
	623
	623

	3.10
	МГДЖ ул. Озерная 6
	483
	483
	483
	483
	483
	483
	483

	3.11
	МГДЖ ул. Озерная 8
	2306
	2306
	2306
	2306
	2306
	2306
	2306

	3.12
	МГДЖ ул. Больничная 7
	309
	309
	309
	309
	309
	309
	309

	3.13
	МГДЖ ул. Больничная 10
	1012
	1012
	1012
	1012
	1012
	1012
	1012

	3.14
	МГДЖ  ул. Больничная 12
	992
	992
	992
	992
	992
	992
	992

	3.15
	МГДЖ  ул. Больничная 14
	879
	879
	879
	879
	879
	879
	879

	3.16
	МГДЖ ул. Кавказкая 24
	604
	604
	604
	604
	604
	604
	604

	3.17
	МГДЖ ул. Кавказкая 60
	2574
	2574
	2574
	2574
	2574
	2574
	2574

	3.18
	МГДЖ  ул. Лесхоз Озерная 9
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	337

	3.19
	МГДЖ  ул. Промышленная 3
	1485
	1485
	1485
	1485
	1485
	1485
	1485

	3.20
	МГДЖ  ул. Пятигорская 1а
	1394
	1394
	1394
	1394
	1394
	1394
	1394

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;             
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории г.п. Залукокоаже осуществляется по смешанной схеме.  Имеются централизованные источники тепловой энергии, автономные источники тепловой энергии и индивидуальные теплогенераторы.  Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются централизованные источники теплоснабжения,  прямоточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы или электрические емкостные водонагреватели.              
             Тепловые нагрузки потребителей по источнику централизованного теплоснабжения г.п. Залукокоаже приведены в таблице  3.
          Объёмы потребления тепловой энергии абонентами центрального теплоснабжения  г.п. Залукокоаже    Таблица 3  
	№ п/п
	Категория потребителей
	Отапливаемый объем, м2

	
	
	Первый этап
	Второй этап
	Третий этап

	
	
	2019 г.
	2020 г. 
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2019-2023 гг.
	2024-2028 гг.

	1
	МУЗ"Районная больница"

с.п. Залукокоаже, ул.Больничная 10
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120

	2
	Поликлиника с.п. Залукокоаже,

ул.Комсомольская 88
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154

	3
	Прокуратура Зольского р-на КБР

с.п. Залукокоаже, 

ул.Комсомольская 92
	0,0237
	0,0237
	0,0237
	0,0237
	0,0237
	0,0237
	0,0237

	4
	Магазин с.п. Залукокоаже , 

ул.  Комсомольская  120.
	0,0022
	0,0022
	0,0022
	0,0022
	0,0022
	0,0022
	0,0022

	5
	МОУ "СОШ№1", с.п. Залукокоаже , 

ул. Кавказкая 10.
	0,1385
	0,1385
	0,1385
	0,1385
	0,150
	0,1385
	0,1385

	6
	РУЭС,   с.п. Залукокоаже , 

ул.  Кавказкая  14.
	0,0247
	0,0247
	0,0247
	0,0247
	0,0247
	0,0247
	0,0247

	7
	РУПС, с.п. Залукокоаже , 

ул.  Кавказкая 14.
	0,0148
	0,0148
	0,0148
	0,0148
	0,0148
	0,0148
	0,0148

	8
	ГОУ ПУ - 19, с.п. Залукокоаже , 

ул.   Пятигорская 1.
	0,1520
	0,1520
	0,1520
	0,1520
	0,1520
	0,1520
	0,1520

	9
	МГДЖ ул. Комсомольская 44
	0,0938
	0,0938
	0,0938
	0,0938
	0,0938
	0,0938
	0,0938

	10
	МГДЖ  ул. Комсомольская 48
	0,0867
	0,0867
	0,0867
	0,0867
	0,0867
	0,0867
	0,0867

	   11
	МГДЖ  ул. Комсомольская 50
	0,1013
	0,1013
	0,1013
	0,1013
	0,1013
	0,1013
	0,1013

	12
	МГДЖ  ул. Комсомольская 121
	0,1002
	0,1002
	0,1002
	0,1002
	0,1002
	0,1002
	0,1002

	13
	МГДЖ  ул. Комсомольская 123
	0,1042
	0,1042
	0,1042
	0,1042
	0,1042
	0,1042
	0,1042

	14
	МГДЖ  ул. Озерная 2
	0,0907
	0,0907
	0,0907
	0,0907
	0,0907
	0,0907
	0,0907

	15
	МГДЖ  ул. Озерная 3
	0,0095
	0,0095
	0,0095
	0,0095
	0,0095
	0,0095
	0,0095

	16


	МГДЖ ул. Озерная 4
	0,0303
	0,0303
	0,0303
	0,0303
	0,0303
	0,0303
	0,0303

	17
	МГДЖ ул. Озерная 5
	0,0202
	0,0202
	0,0202
	0,0202
	0,0202
	0,0202
	0,0202

	18
	МГДЖ ул. Озерная 6
	0,0157
	0,0157
	0,0157
	0,0157
	0,0157
	0,0157
	0,0157

	19
	МГДЖ ул. Озерная 8
	0,0749
	0,0749
	0,0749
	0,0749
	0,0749
	0,0749
	0,0749

	20
	МГДЖ ул. Больничная 7
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	21
	МГДЖ ул. Больничная 10
	0.0329
	0.0329
	0.0329
	0.0329
	0.0329
	0.0329
	0.0329

	22.
	МГДЖ  ул. Больничная 12
	0,0322
	0,0322
	0,0322
	0,0322
	0,0322
	0,0322
	0,0322

	23.
	МГДЖ  ул. Больничная 14
	0,0286
	0,0286
	0,0286
	0,0286
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	24.
	МГДЖ ул. Кавказкая 24
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196

	25.
	МГДЖ ул. Кавказкая 60
	0,0836
	0,0836
	0,0836
	0,0836
	0,0836
	0,0836
	0,0836

	26.
	МГДЖ  ул. Лесхоз Озерная 9
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109

	27.
	МГДЖ  ул. Промышленная 3
	0,0073
	0,0073
	0,0073
	0,0073
	0,0073
	0,0073
	0,0073

	28.
	МГДЖ  ул. Пятигорская 1а
	0,0451
	0,0451
	0,0451
	0,0451
	0,0451
	0,0451
	0,0451


         Объёмы потребления тепловой энергии абонентами индивидуального теплоснабжения  г.п. Залукокоаже   Таблица 4                                                        
	№ п/п
	Категория потребителей

	Адрес объекта теплопотреб -ления


	Гкал/час

	
	
	
	Первый этап
	Второй этап
	Третий этап

	
	
	
	2019 г.
	2020 г. 
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2019-2023 гг.
	2024-2028 гг.

	1.
	Индивидуальные жилые дома
	г.п. Залукокоаже
	0,60
	0,66
	0,75
	0,84
	1,041
	1,16
	1,50


         Объёмы потребления теплоносителя  абонентами центрального теплоснабжения г.п. Залукокоаже               Таблица 5.
	№ п/п
	Категория потребителей


	м3/год

	
	
	Первый этап
	Второй этап
	Третий этап

	
	
	2019 г.
	2020 г. 
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2019-2023 гг.
	2024-2028 гг.

	1.
	МУЗ"Районная больница"

с.п. Залукокоаже, ул.Больничная 10
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48

	2.
	Прокуратура Зольского р-на КБР

с.п. Залукокоаже, 

ул.Комсомольская 92
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	  4.
	Магазин с.п. Залукокоаже , 

ул.  Комсомольская  120.
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	  4.
	МОУ "СОШ№1", с.п. Залукокоаже , 

ул. Кавказская 10.
	5,54
	5,54
	5,54
	5,54
	5,54
	5,54
	5,54

	  5.
	МОУ СОШ №1, 

с.п. Залукокоаже , ул.  Кавказкая  10.
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05

	  6.
	РУЭС,   с.п. Залукокоаже , 

ул.  Кавказская  14.
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	7.
	РУПС, с.п. Залукокоаже , 

ул.  Кавказская 14.
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	8.
	ГОУ ПУ - 19, с.п. Залукокоаже , 

ул.   Пятигорская 1.
	6,08
	6,08
	6,08
	6,08
	6,08
	6,08
	6,08

	9.
	МГДЖ ул. Комсомольская 44
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75

	10.
	МГДЖ  ул. Комсомольская 48
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47

	11.
	МГДЖ  ул. Комсомольская 50
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05

	12.
	МГДЖ  ул. Комсомольская 121
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01

	13.
	МГДЖ  ул. Комсомольская 123
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17

	14.
	МГДЖ  ул. Озерная 2
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63

	15.
	МГДЖ  ул. Озерная 3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	16.
	МГДЖ ул. Озерная 4
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21

	17.
	МГДЖ ул. Озерная 5
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	18.
	МГДЖ ул. Озерная 6
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	19.
	МГДЖ ул. Озерная 8
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	20.
	МГДЖ ул. Больничная 7
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	21.
	МГДЖ ул. Больничная 10
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	22.
	МГДЖ  ул. Больничная 12
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	23.
	МГДЖ  ул. Больничная 14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	24.
	МГДЖ ул. Кавказская 24
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	25.
	МГДЖ ул. Кавказская 60
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34

	26.
	МГДЖ  ул. Лесхоз Озерная 9
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	27.
	МГДЖ  ул. Промышленная 3
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	28.
	МГДЖ  ул. Пятигорская 1а
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80


           В настоящее время в качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения используется горячая вода. Горячую воду в качестве теплоносителя планируется использовать в системе теплоснабжения города и на перспективу. В связи с тем, что Генеральным планом  г.п. Залукокоаже  не предусмотрено строительство новых источников центрального теплоснабжения и подключение дополнительных потребителей к существующей системе центрального теплоснабжения, прироста объёмов теплоносителя не наблюдается .
 1.3 Потребление тепловой энергии промышленными объектами.

По данным администрации города, на период до 2028 года строительство новых промышленных объектов не планируется.     
 Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей .   
2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии
              Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение дополнительной теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения, источника центрального теплоснабжения муниципального образования г.п. Залукокоаже,  приведены в таблице 6.
 Радиус эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии г.п. Залукокоаже                                             Таблица 6.

	Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	П, Гкал/ч·км²
	∆τ, °C
	B, аб./км²
	Rэф  , м

	Котельная «Центральная»
	7,5
	      1,212
	25
	94,74
	1325,5

	Котельная «Школа №1»
	3,86
	0,264
	25
	46,2
	591,1

	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	0,0152
	25
	28,6
	299

	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	0,0451
	25
	14,79
	132,8


2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 
2.2.1 Существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии.          
           Централизованное теплоснабжение на территории г.п. Залукокоаже  осуществляется одной теплоснабжающий организацией – МУП «Жилкомсервис».
В существующую зону действия системы центрального теплоснабжения входит часть общественных зданий ,многоквартирные дома, частные домовладения. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения  Залукокоаже  осуществляет МУП «Жилкомсервис». Котельные с указанием установленной мощности и подключённой нагрузкой обозначены на рис. 1., характеристики источника центрального теплоснабжения  приведены в таблице 7, характеристика абонентов центрального теплоснабжения  приведена в  таблице 8.
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               Собственником котельных и тепловых сетей в г.п. Залукокоаже  является  МУП- «Жилкомсервис» г.п. Залукокоаже ул. Хакирова 8. Состав установленного на котельных оборудования приведён в таблице 7. Котельные работают по температурному графику – 95/55 оС, система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подпитка в обратный трубопровод.
Характеристика источников центрального теплоснабжения  с.п. Залукокоаже                                                              Таблица 7.
	Адрес источника тепловой

энергии
	К о д

к о т е л ь н о й
	У с т а н о в л е н н а я      
        м о щ н о с т ь, Г к а л /ч
	П р о т я ж е н н о с т ь 

 т е п л о в ы х     с е т е й, 
м
	С р е д н и й   д и а м е т р   
      т е п л о в о й   с е т и, мм
	Год  установки  котлов
	К П Д

о с н о в н о г о

о б о р у д о в а н и я
	Те м п е р а т у р н ы й

г р а ф и к  р а б о т ы

к о т е л ь н о й , 0С
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Приборы учёта ТЭР, наличие, тип
	Наличие ХВО и её тип

	
	
	
	
	
	
	
	
	О т о п л е н ие
	Потери в сетях
	В с е г о
	Топливо
	Электрическая энергия
	Вода
	

	Котельная «Центральная»
	№1
	7,5
	2266
	180
	1980

1990
	80
	55-95
	1,212

	
	1,212
	Газ
	-
	ВУ 100
	Натрий-Катионитовая ХВО

	Котельная «Школа №1»
	№2
	3,86
	609
	76
	1996

1991

2009
	91
	55-95
	0,354
	
	0,354
	Газ
	-
	ВУ 100
	АСДР " Ком-плек-сон-6"

	Котельная «ПУ-19»
	№3
	1,6
	210
	108
	2007
	92
	55-95
	0,159
	
	0,159
	Газ
	-
	ОСВУ-32
	АСДР " Ком-плек-сон-6"

	Котельная «Пятигорская»
	№4
	0,8
	60
	76
	2007
	92
	55-95
	0,045
	
	0,045 
	Газ
	-
	ВСХ-32
	АСДР " Ком-плек-сон-6"


   Характеристика абонентов центрального теплоснабжения с.п. Залукокоаже                                                         Таблица 8.
	№ п/п
	Наименование
потребителя тепловой энергии
	Адрес объекта
теплопотребления
	Годовой
объём потребления

-факт Гкал/год

	
	
	
	

	1.
	МУЗ"Районная больница"
	с.п. Залукокоаже , ул.Больничная 10
	512,27

	2.
	Прокуратура Зольского р-на КБР
	с.п. Залукокоаже , ул.Комсомольская 92
	105,1

	3.
	Магазин
	с.п. Залукокоаже ул.  Комсомольская  120.
	3,397

	4.
	МОУ "СОШ№1
	с.п. Залукокоаже ул. Кавказская 10.
	616,452

	5.
	РУЭС
	с.п. Залукокоаже ул.  Кавказская  14.
	90,687

	6.
	РУПС
	с.п. Залукокоаже ул.  Кавказская  14.
	63,038

	7.
	ГОУ ПУ - 19
	с.п. Залукокоаже ул.  Кавказская  14.
	439,004

	8.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Комсомольская 46
	350,734

	9.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Комсомольская 48
	339,549

	10.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Комсомольская 50
	384,782

	11.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Комсомольская 121
	384,437

	12.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Комсомольская 123
	392,323

	13.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Озерная 2
	343,446

	14.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Озерная 3
	60,713

	15.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Озерная 4
	149,566

	16.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Озерная 5
	92,076

	17.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Озерная 6
	67,185

	18.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Озерная 8
	311,965

	19.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Больничная 7
	32,908

	20.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Больничная 10
	136,496


	21.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Больничная 12
	146,655

	22.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Больничная 14
	136,158

	23.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Кавказская 24
	93,477

	24.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Кавказская 60
	328,045

	25.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Промышленная 3
	250,419

	26.
	МГДЖ
	с.п. Залукокоаже ул. Пятигорская 1а
	183,154


2.2.2 Перспективные зоны действия централизованных источников тепловой энергии по разрабатываемой cхеме.
Строительство новых теплосетей, подключение к центральной системе теплоснабжения новых абонентов, проектом Генерального плана городского поселения Залукокоаже, не предусмотрено. 

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
На территории с.п. Залукокоаже в существующую зону действия индивидуальных источников тепловой энергии входят: с.п. Залукокоаже (жилые дома, магазины) . Перспективную зону действия индивидуальных источников тепловой энергии составляют вновь построенные индивидуальные жилые дома. 
Строительство общественных зданий проектом Генерального плана городского поселения Залукокоаже, не планируется. 
  Строительство новых источников центрального теплоснабжения, теплосетей, подключение к центральной системе теплоснабжения новых абонентов, проектом Генерального плана городского поселения Залукокоаже, не планируется. 
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии , в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.
          2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии .
           Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельных приведены в таблицах 9. Перспективные значения тепловой мощности будут меньше существующих в связи с тем, что при проведении планируемой до 2028 года реконструкции,  планируется уменьшение тепловой мощности оборудования на котельных «Школа №1»,  «Центральная».
Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии                                                                                                                                                                           Таблица 9.
	Наименование

котельной
	Установленная мощность

Гкал/ч
	Подключенная нагрузка,

Гкал/ч  
	Максимальный коэффициент

загрузки
	Вид

топлива
	Тип,

марка котла
	КПД %
	Год установки

котлов
	Теплопроиз-водительность котла,Гкал/час
	Кол-во котлов
	     Котлов в ра-боте/в резерве

	Котельная «Центральная»
	7,5
	1,212
	0,19
	газ
	ТВГ- 1,5
	80
	1990 г.,   
	1,5
	5
	3/2

	Котельная «Школа №1»
	3,86
	0,319
	0,07
	газ
	ТВГ- 1,5- 1 шт ТВГ- 0,8-1шт.
REX-0,62- 1 шт.
	80

91
92
	1 ед.- 1991г.,   1 ед- 1996 г.
1 ед- 2009 г.
	1,5

0,84

0,62
	3
	2/1

	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	0,159
	0,08
	газ
	Квант-0,8
	92
	2 ед.-2007 г.    
	0,8
	2
	1/1

	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	0,045
	0,06
	газ
	Радон-0,2
	92
	2007г.
	0,2
	4
	2/2


Существующие значения установленной мощности основного оборудования источников тепловой энергии      Таблица 10                                                                                                          

производитель

ость, м3/ча


Эл/двигатель,  кВт; оборот
	ы/мин

	Кол-во

насосов

	Марка насоса,

производительность, м3/час

	Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин

	Кол-во

насосов


	Котельная «Центральная»

	Wiloil
	18,5/1500
	1
	-

	-

	-

	2КВ

К8/18
	7,5/3000
2,2/1500
	3

		Wiloil

	30/3000
	1
						
	Котельная 
«Школа №1»

	К100\80\160
	17/1500

	1
	-

	-

	-

	К20/30
	5,5/3000
	1

		Wiloil
	4,2/3000
	1
						
	Котельная «ПУ-19»

	СР 40/2700

	5,5/3000

	3
	-
	-
	-
	КPS 30\16
	4/3000
	2

	Котельная «Пятигорская»

	СР 40/2700
	5,5/3000
	5
	-
	-
	-
	КPS 30\16
	4/3000
	2


	


2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 
          Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  отсутствуют, так как установленная тепловая мощность больше подключённой нагрузки, даже после проведения реконструкции источника центрального теплоснабжения, подключение дополнительных абонентов к системе центрального теплоснабжения не планируется. 
2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
 Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды источников тепловой энергии.                               Таблица 11.    
	№ п/п
	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды источников тепловой энергии Гкал/год

	1
	Котельная «Центральная»
	739,7

	2
	Котельная «Школа №1»
	208,6

	3
	Котельная «ПУ-19»
	100,7

	4
	Котельная «Пятигорская»
	26,75


  Строительство новых источников центрального теплоснабжения, теплосетей, подключение дополнительных абонентов к системе центрального теплоснабжения, проектом Генерального плана городского поселения Залукокоаже, не планируется, в связи с чем существующие затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источника тепловой энергии будут равны перспективным.
 2.4.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
             Так как при проведении планируемой  до 2028  года реконструкции котельных с.п. Залукокоаже планируется  реконструкция источников центрального теплоснабжения,  значения существующей  и  перспективной  тепловой   мощности  источника  тепловой  энергии  нетто  будут  равны  значениям , приведённым в таблице 12.





Значения существующей и перспективной тепловой мощности источника тепловой энергии нетто                            Таблица 12.


	Наименование котельной


	Тепловая нагрузка на собственные нужды Гкал/час
	Фактическая          установленная мощность источника, Гкал/час
	Значения тепловой мощности источников тепловой энергии нетто  Гкал/час

	
	Фактическая
	Перспективная с 2020 года
	Фактическая
	Перспективная с 2020 года
	Фактическая 
	Перспективная

с 2020года

	Котельная «Центральная»
	0,15
	0,075
	7,5
	3,75
	7,35
	3,675

	Котельная «Школа №1»
	0,08
	0,08
	3,86
	1,84
	3,78
	1,84

	Котельная «ПУ-19»
	0,003
	0,003
	1,6
	1,6
	1,597
	1,597

	Котельная «Пятигорская»
	0,002
	0,002
	0,8
	0,8
	0,798
	0,798


            Проектом Генерального плана городского поселения Залукокоаже, строительство новых источников центрального теплоснабжения, теплосетей, подключений к центральной системе теплоснабжения новых абонентов не планируется.
 2.4.5  Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.
Существующие значения потерь тепловой энергии приведены в таблице 13, в перспективе они могут измениться при проведении  планируемых до 2028 года мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции котельных и тепловых сетей, МУП «Жилкомсервис». 
 Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям                                                                                     Таблица 13.        
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность Гкал/час
	Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час
	Резерв тепловой мощности Гкал/час
	Максимальный коэффициент

загрузки 

	1
	Котельная

 «Центральная»
	7,5
	1,212
	6,29
	0,16

	2
	Котельная 

«Школа №1»
	3,86
	0,264
	3,27
	0,07

	3
	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	0,159
	1,441
	0,10

	4
	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	0,045
	0,755
	0,06


 2.4.6   Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности        
          Значение существующей резервной тепловой мощности больше перспективной так, как при проведении планируемой до 2028 года реконструкции котельных  г.п. Залукокоаже, планируется уменьшение тепловой мощности основного оборудования на котельной «Центральная».
Резервные тепловые мощности котельных г.п. Залукокоаже                                                                               Таблица 14.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность Гкал/час
	Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час
	Резерв тепловой мощности Гкал/час
	Максимальный коэффициент

загрузки 
	Примечание

	1
	Котельная 
«Центральная»
	7,5
	1,212
	5,946
	0,16
	

	2
	Котельная 
«Школа №1»
	3,86
	0,264
	3,27
	0,07
	

	3
	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	0,159
	1,441
	0,10
	

	4
	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	0,045
	0,755
	0,06
	


2.4.7 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.
            Договора теплоснабжения на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.
 Существующая тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемая по краткосрочным договорам, указана в таблице 3. Перспективная тепловая нагрузка  потребителей равна существующей в связи с тем, что изменений в системе центрального теплоснабжения, проектом Генерального плана городского поселения Залукокоаже, не планируется.                                                                                                                                                                                                                              
 Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
 3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.           
            В г.п. Залукокоаже  запроектирована и действует система централизованного теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети.  Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального  фактического потребления теплоносителя  теплопотребляющими  установками потребителей приведены в таблице 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                             Таблица 15.
	Наименование источника теплоты
	Система теплоснабжения
	Объём СЦТ с учетом систем теплопотребления,м3
	Нормативная производительность  водоподготовки , м3/час
	Существующая  производительность  водоподготовки , м3/час

	Котельная «Центральная»
	Закрытая подземная канальная 2-х трубная.
	32,09
	10
	10

	Котельная 
«Школа №1»
	Закрытая подземная канальная 2-х трубная.
	6,01
	6
	6

	Котельная «ПУ-19»
	Закрытая подземная канальная 2-х трубная.
	22,75
	6
	6

	Котельная «Пятигорская»
	Закрытая подземная канальная 2-х трубная.
	-
	6
	6


В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода проходит через систему ХВО. В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически необработанной водой.  Перспективный баланс теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительной установки может измениться в связи с тем, что при проведении планируемой  до  2028 году реконструкции планируется уменьшение тепловой мощности основного оборудования. Значения приведены в таблице 16 .
Балансы производительности водоподготовительной установки и теплоносителя для подпитки тепловых сетей    Таблица16.
	Адрес
источника тепловой энергии
	К о д

к о т е л ь н о й
	У с т а н о в л е н н а я      

 м о щ н о с т ь,

Г к а л /ч
	П р о т я ж е н н о с т ь      

 т е п л о в ы х

с е т е й, м
	С р е д н и й   д и а м е т р

 т е п л о в о й

с е т и , мм
	Водоподготовительная установка
	Примечание

	
	
	
	
	
	Марка
	Максимальная
производительность м3/ч
	Нормативное 
потребление теплоносителя потребителями

м3/ч
	

	Котельная «Центральная»
	№1
	7,5
	2300
	102
	Натрий катионитовая ХВО
	10
	1,04
	

	Котельная 
«Школа №1»
	№2
	3,86
	627
	102
	АСДР " Ком-плексон-6"
	6
	0,08
	

	Котельная «ПУ-19»
	№3
	1,6
	170
	92
	АСДР " Ком-плексон-6"
	6
	0,04
	

	Котельная «Пятигорская»
	№4
	0,8
	1202
	108
	АСДР " Ком-плексон-6"
	6
	0,02
	


 3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
              Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 17.

                                                                                                                                                                                       Таблица 17.
	Наименование источника теплоты
	Система теплоснабжения
	Объём СЦТ с учетом систем теплопотребления,м3
	Нормативная аварийная подпитка химически необработанной  и недеаэрированной водой  , м3/ч
	Существующая  аварийная подпитка химически необработанной  и недеаэрированной водой  , м3/ч

	Котельная «Центральная»
	Закрытая подземная канальная 2-х трубная.
	32,09
	-
	-

	Котельная 
«Школа №1»
	Закрытая подземная канальная 2-х трубная.
	6,01
	-
	-

	Котельная «ПУ-19»
	Закрытая подземная канальная 2-х трубная.
	22,75
	-
	-

	Котельная «Пятигорская»
	Закрытая подземная канальная 2-х трубная.
	-
	-
	-


 Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.
                 Текущее состояние системы теплоснабжения г.п. Залукокоаже  характеризуются следующими условиями:

- отсутствие в целом дефицита тепловой энергии и наличие резерва тепловой мощности существующего источника центрального теплоснабжения по состоянию на 01.01.2014 года в размере 13,76 Гкал/ч; 
- отсутствие дефицита тепла в районах новой индивидуальной застройки, так как применяются индивидуальные тепловые генераторы и автономные источники тепловой энергии;

         В связи с вышеуказанными условиями, предложения по строительству источников тепловой энергии центрального теплоснабжения, проектом генерального плана развития г.п. Залукокоаже  на период до 2028 года, отсутствуют.
 4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
 Реконструкция источников тепловой энергии  центрального теплоснабжения, обеспечивающая перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируется.
4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
В соответствии с программой «Мероприятий по первоочередным работам подготовки котельных к отопительному периоду   2018-2019 гг.», определены  целевые  показатели развития системы теплоснабжения в г.п. Залукокоаже  :
- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей на 20%;

- снижение издержек передачи и производства тепловой энергии и стоимости услуг для потребителей;

- увеличение срока службы тепловых сетей;
- снижение эксплуатационных затрат на ремонтно-восстановительные работы;

- рациональное использование энергоресурсов;

- усиление контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

- подключение дополнительных потребителей тепловой энергии.
С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, предлагается проведение следующих мероприятий на котельных г.п. Залукокоаже  :
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице 18 .                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           Таблица 18.
	Наименование мероприятий
	Цели реализации мероприятий
	Сроки  реализации мероприятий по годам

	
	
	2023
	2028

	Котельная «Центральная»


4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Котельная «Центральная»
                                                                                                                                                                    Таблица 19.
	
	Марка и тип котла  ТВГ-1,5

	
	Номер котла котельной

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Год ввода в эксплуатацию
	1990
	1990
	1990
	1990
	1990

	Расчетный ресурс: котла, час
	3000 часов в год
	3000 часов в год
	3000 часов в год
	3000 часов в год
	3000 часов в год

	Расчетный срок службы, лет
	20 лет
	20 лет
	20 лет
	20 лет
	20 лет

	Фактический срок эксплуатации, лет
	24
	24
	24
	24
	24


Котельная « Школа №1»
  Таблица 19(продолжение).
	
	Марка и тип котла  ТВГ-1,5
	Марка и тип котла  ТВГ-0,8
	Марка и тип котла  REX-0,62

	
	Номер котла котельной

	
	1
	2
	3

	Год ввода в эксплуатацию
	1991
	1996
	2009

	Расчетный ресурс: котла, час
	3000 часов в год
	3000 часов в год
	3000 часов в год

	Расчетный срок службы, лет
	20 лет
	20 лет
	20 лет

	Фактический срок эксплуатации, лет
	29
	24
	11


Котельная «ПУ-19»
Таблица 19(продолжение).
	
	Марка и тип котла " Квант-0,8"

	
	Номер котла котельной

	
	1
	2

	Год ввода в эксплуатацию
	2007г.
	2007г.

	Расчетный ресурс: котла, час
	3000 часов в год
	3000 часов в год

	Расчетный срок службы, лет
	20 лет
	20 лет

	Фактический срок эксплуатации, лет
	13
	13


Котельная «Пятигорская»
Таблица 19(продолжение).
	
	Марка и тип котла «Радон-0,2»
	

	
	Номер котла котельной
	

	
	1
	2
	3
	

	Год ввода в эксплуатацию
	2007г.
	2007г.
	2007г.
	2007г.

	Расчетный ресурс: котла, час
	3000 часов в год
	3000 часов в год
	3000 часов в год
	3000 часов в год

	Расчетный срок службы, лет
	20 лет
	20 лет
	20 лет
	20 лет

	Фактический срок эксплуатации, лет
	13
	13
	           13
	13


             Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
           Переоборудование котельной в комбинированный источник тепловой энергии не предусмотрено.
 4.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый  для каждого этапа планируемого периода .
               В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления, или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах одного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

                   При проектировании систем централизованного теплоснабжения применяется график с расчетной температурой

воды на источнике 150/70°С или 130/70 °С. Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. Этим  жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. Поэтому тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения с.п. Залукокоаже  построена по централизованному принципу и работает по температурному графику 95/70.
4.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности
В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» на источниках тепловой энергии аварийный резерв тепловой мощности должен составлять до 90 % тепловой нагрузки потребителей при выходе из работы котла с наибольшей тепловой мощностью. Схемой не предусмотрено.
 Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

          Строительство новых тепловых сетей, подключение к централизованной системе отопления дополнительных абонентов, проектом Генерального плана с.п. Залукокоаже  на период до 2028 года, не планируется. Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах  поселения под жилищную, комплексную застройку будут обеспечиваться индивидуальными тепловыми генераторами и автономными источниками тепловой энергии.
 5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
           Строительство тепловых сетей проектом Генерального плана г.п. Залукокоаже  на период до 2028 года, не планируется.
 5.3 Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности  и безопасности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных источников тепловой энергии.

Для обеспечения надёжности, безотказности и живучести централизованного теплоснабжения предлагаются следующие решения:

- применение наиболее прогрессивных конструкций тепловых сетей;
- предварительно изолированные теплосети с пенополиуретановой изоляцией и аварийной сигнализацией;
- применение передвижных электростанций.
Согласно с программой «Мероприятий по первоочередным работам подготовки котельных к отопительному периоду   2018-2019 гг.» с.п. Залукокоаже  запланирована реконструкция тепловых сетей котельной «Центральная».
Таблица № 21
	Адрес объекта 
	условный диаметр трубопро-вода
	Протяженность заменяемых

участков тепловых сетей и способ прокладки, м
	План реализации мероприятий по годам 


	
	
	Подземная 
	Надземная
	Всего
	     2023
	    2028

	Котельная «Центральная»

	от котельной «Центральная»
	219
	246
	-
	246
	246
	-

	
	108
	260
	-
	260
	260
	-

	
	102
	232
	-
	232
	232
	-

	от котельной «Центральная»
	89
	278
	-
	278
	220
	-

	
	76
	110
	-
	110
	110
	-

	
	57
	148
	-
	148
	148
	


5.4 Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла.

                                                                                                                                                                    Таблица № 22
	Температура наружного

Воздуха
	Температура воды на

выходе из

котла
	Температура воды в обратном трубопроводе

	+10
	39,2
	33,9

	+9
	41,3
	35,4

	+8
	43,5
	36,9

	+7
	45,5
	38,3

	+6
	47,6
	39,7

	+5
	49,6
	41,1

	+4
	51,6
	42,4

	+3
	53,6
	43,7

	+2
	55,6
	45,0

	+1
	57,5
	46,3

	0
	59,4
	47,6

	-1
	61,3
	48,8

	-2
	63,2
	50,0

	-3
	65
	51,2

	-4
	66,9
	52,4

	-5
	68,7
	53,6

	-6
	70,6
	54,8

	-7
	72,4
	55,9

	-8
	74,2
	57,1

	-9
	76
	58,2

	-10
	77,7
	59,3

	-11
	79,5
	60,4

	-12
	81,3
	61,5

	-13
	                                83
	62,6

	-14
	84,7
	63,7

	-15
	86,5
	64,8

	-16
	88,2
	65,8

	-17
	89,9
	66,9

	-18
	91,6
	67,9

	-19
	93,3
	69

	-20
	95
	70


                 В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя, предоставленные теплоснабжающими организациями, и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что утвержденный температурный график выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

             Котельные работают по температурному графику 95/70 0С. Применение данного температурного графика обусловлено возможностью подключения потребителей по безэлеваторной схеме, наличие резерва мощности на источниках тепловой энергии и небольшие расстояния транспортировки теплоносителя.
 Раздел 6. Перспективные топливные балансы              

               На перспективу для сохраняемых в работе существующих и создаваемых источников тепловой энергии в городе предлагается в качестве основного топлива использовать природный газ. Резервное топливо не предусматривается. Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии с.п. Залукокоаже  представлены в таблице 23.  
Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии, расположенного на территории с.п. Залукокоаже  
по этапам планирования  (2019 год факт)                                                                                                                                         Таблица 23.
	Наименование котельной
	Установленная мощность котлового оборудования, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час
	Годовой расход топлива
	Вид

резервного

топлива

	
	
	
	Среднегодовая калорийность топлива ккал/кг
	Всего,
 тыс.м 3
	Всего т.у.т
	

	
	
	Всего
	  ГВС
	
	
	
	

	Котельная «Центральная»
	7,5
	1,212
	-
	8104
	921,84
	1063,8
	-

	Котельная «Школа №1»
	3,86
	0,354
	-
	8104
	258,99
	298
	-

	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	0,171
	-
	8104
	      106,181
	122,53
	-

	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	0,045
	-
	8104
	      31,606
	36,47
	-


Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии, расположенным на территории с.п. Залукокоаже    по этапам планирования  (2018 год )
                    Таблица № 24
	Наименование котельной
	Установленная мощность котлового оборудования, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час
	Годовой расход топлива
	Вид

резервного

топлива

	
	
	
	Среднегодовая калорийность топлива ккал/кг
	Всего,

 тыс.м 3
	Всего
 т.у.т
	

	
	
	Всего
	  ГВС
	
	
	
	

	Котельная «Центральная»
	5,5
	1,212
	-
	8104
	641
	739,7
	-

	Котельная «Школа №1»
	1,62
	0,354
	-
	8104
	180,8
	208,6
	-

	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	0,171
	-
	8104
	      87,3
	100,7
	-

	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	0,045
	-
	8104
	      23,2
	26,75
	-


Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии, расположенным на территории с.п. Залукокоаже    по этапам планирования  (2023 год )                       
Таблица № 24   (продолжение)                                               

	Наименование котельной
	Установленная мощность котлового оборудования, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час
	Годовой расход топлива
	Вид

резервного

топлива

	
	
	
	Среднегодовая калорийность топлива ккал/кг
	Всего,

 тыс.м 3
	Всего
 т.у.т
	

	
	
	Всего
	  ГВС
	
	
	
	

	Котельная «Центральная»
	5,5
	1,212
	-
	8104
	641
	739,7
	-

	Котельная «Школа №1»
	1,62
	0,354
	-
	8104
	180,8
	208,6
	-

	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	0,171
	-
	8104
	      87,9
	100,7
	-

	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	0,045
	-
	8104
	      23,12
	26,75
	-


Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии, расположенным на территории с.п. Залукокоаже    по этапам планирования  (2028 год )                          
                                Таблица № 24   (продолжение)                                               
	Наименование котельной
	Установленная мощность котлового оборудования, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час
	Годовой расход топлива
	Вид

резервного

топлива

	
	
	
	Среднегодовая калорийность топлива ккал/кг
	Всего,

 тыс.м 3
	Всего т.у.т
	

	
	
	Всего
	  ГВС
	
	
	
	

	Котельная «Центральная»
	2
	1,212
	-
	8104
	641
	739,7
	-

	Котельная «Школа №1»
	1.62
	0,354
	-
	8104
	180,8
	208,6
	-

	Котельная «ПУ-19»
	1,6
	0,171
	-
	8104
	      87,3
	100,7
	-

	Котельная «Пятигорская»
	0,8
	0,045
	-
	8104
	      23,2
	26,75
	-


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии. 
          Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения  эффективности работы систем теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице 25.
                                                                                                                                                                                     Таблица 25
	Адрес объекта и наименование мероприятий
	Перечень устанавливаемого оборудования и количество
	Объём

капитальных

вложений

тыс.руб. с НДС
	План реализации мероприятий по годам

	
	
	
	2019
	2023
	2028

	Реконструкция, модернизация существующих котельных 

	Котельная Центральная

	Замена котлов ТВГ-1,5 
	Котел КВа-1,25  3шт
	3500,0
	3600
	
	

	Ремонт здания котельной
	1шт
	500,0
	500,0
	
	

	Система автоматической регулировки КИПиА на микропроцессорах
	3 шт
	2748,0
	
	2748,0
	

	Установка комплекта электрооборудования с частотными приводами 
	8 к/т
	240,0
	
	240,0
	

	ИТОГО:
	
	6988,0
	1545,4
	2988,0
	

	Котельная «Школа №1»

	Система автоматической регулировки КИПиА на микропроцессорах
	           3 шт 
	2748,0
	2748,0
	
	

	Установка комплекта электрооборудования с частотными приводами 
	           6 шт
	180,0
	180,0
	
	

	Установка теплового счетчика
	           1 шт
	80,0
	80,0
	
	

	    ИТОГО:
	
	3008,0
	3008,0
	
	

	Котельная «ПУ-19»

	Система автоматической регулировки КИПиА на микропроцессорах
	           2 шт 
	1832,0
	1832,0
	
	

	Установка комплекта электрооборудования с частотными приводами 
	           6 шт
	200,0
	200,0
	
	

	Установка теплового счетчика
	           1 шт
	80,0
	80,0
	
	

	    ИТОГО:
	
	2112,00
	2112,00
	
	

	Котельная «Пятигорская»

	Система автоматической регулировки КИПиА на микропроцессорах
	           4 шт 
	3664,0
	3664,0
	
	

	Установка комплекта электрооборудования с частотными приводами 
	           6 шт
	200,0
	200,0
	
	

	Установка теплового счетчика
	           1 шт
	80,0
	80,0
	
	

	ИТОГО:
	
	3944,0
	3944,0
	
	

	                  Всего: 
	
	16052,0
	10609,0
	2988,0
	


         В соответствии с предлагаемыми мероприятиями по модернизации котельных с.п. Залукокоаже  необходимый объём инвестиций  составит – 16052,0тыс. руб. с НДС

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в  реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 
               Согласно с программой «Мероприятий по первоочередным работам подготовки котельных к отопительному периоду   2018-2019 гг.» с.п. Залукокоаже  запланирована реконструкция тепловых сетей котельных «Центральная».
                                                   Таблица № 26  
	Адрес объекта и условный диаметр трубопровода
	Код котельной
	Протяженность заменяемых

участков тепловых сетей и способ прокладки, м
	Объем

капитальных

вложений в ценах

2019 года, тыс.руб.
	План реализации мероприятий по годам и суммы затрат в ценах 2019г. тыс. руб

	
	
	Надземная
	Подземная 
	Всего
	
	2023
	2028

	от котельной «Ценральная»
	Котельная

«Ценральная»
	
	д.219мм.

-246 м
	д.219мм.

-246 м
	1600,0
	1600,0
	-

	
	
	
	д.159мм.

-145 м
	д.159мм.

-145 м
	870,0
	870,0
	-

	
	
	
	д. 102 мм.-192 м
	д. 102 мм.-192 м
	1050,0
	1050,0
	-

	от котельной «Ценральная»
	
	
	д.89 мм.-230 м.
	д.89 мм.-230 м.
	1150,0
	1150,0
	-

	
	
	
	д.76 мм.-192м.
	д.76 мм.-192м.
	960,0
	960,0
	-

	
	
	
	д.57 мм.- 319 м.
	д.57 мм.- 319 м.
	1575,0
	1575,0
	-

	ИТОГО:
	
	
	
	
	7225,0
	7225,0
	


Предложения по величине необходимых инвестиций в  реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на конец действия схемы:                                                        Таблица № 26 а 
	Наименование котельной
	Протяженность заменяемых

участков тепловых сетей и способ прокладки, м
	Объем

капитальных

вложений в ценах

2019 года, тыс.руб.
	План реализации мероприятий по годам и суммы затрат в ценах 2019г. тыс. руб

	
	Надземная
	Подземная 
	Всего
	
	2019
	2020
	2023

	Котельная «Ценральная»
	-
	1324
	1324
	1342,824
	227,282
	984,485
	131,057

	Итого:
	
	
	
	1342,824
	227,282
	984,485
	131,057


            Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности котельных г.п. Залукокоаже  разработаны с целью снижения затрат энергетических ресурсов котельной при ее эксплуатации. Путями для снижения затрат энергетических ресурсов являются:

- автоматизированное погодозависимое регулирование выработки и отпуска тепловой энергии, которое  обеспечивает оптимизацию затрат на выработку тепловой энергии и экономию топлива на 12–15% по сравнению с котельными без погодозависимого регулирования;

- применение автоматизированных горелок, обеспечивающих КПД котлоагрегатов не ниже 90%.  Современные горелки и котлы имеют КПД = 91–95%, против устаревших котлоагрегатов без автоматизации, имеющих КПД 75–80%. Наиболее передовое решение – использование "конденсационных" котлов, КПД которых достигает 98%;

- применение частотного регулирования и устройств плавного пуска электродвигателей насосов. Это позволяет снизить расход электроэнергии на 30–40 %, а также продлить срок эксплуатации двигателя на 15%. Применение плавного пуска позволяет защитить оборудование и трубопроводы от гидроударов;

- применение современных автоматизированных установок подготовки воды позволяет снизить размер отложений в котлах и трубопроводах, и соответственно улучшить теплосъем и теплопередачу. Данные решения позволяют добиться экономии потребления топлива котлоагрегатами на 7–10 %.

Для контроля над потреблением энергоресурсов, в котельной следует устанавливать узлы учета.

При проведении энергосберегающих мероприятий в г.п. Залукокоаже  в первую очередь необходимо принять срочные меры по сокращению затрат на топливо. В этой связи важнейшим мероприятием является реконструкция систем теплоснабжения с заменой котлов на оборудование с более высоким КПД. Необходимость модернизации котельных диктуется результатами измерений, показавшими изношенность оборудования (до 70–80%).
 Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
           Теплоснабжающая организация, которая  определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании  критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

           В соответствии с проектом правил организации теплоснабжения, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями, к которым подключены источники тепловой энергии;

2) наличие собственной или привлеченной службы обслуживания потребителей на территории предполагаемой зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с.п. Залукокоаже  осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть общественных потребителей оборудована автономными газовыми отопительными котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.
К централизованной системе теплоснабжения подключены 31 абонентов, которая состоит из  4 котельных и тепловых сетей. Собственником котельных является МУП «Жилкомсервис» г.п.Залукокоаже ул. Хакирова 8.
 Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
В связи с тем, что в г.п. Залукокоаже  имеется 4 источника центрального теплоснабжения и проектом Генерального плана с.п. Залукокоаже  на период до 2028 года строительство новых источников тепловой энергии центрального теплоснабжения не запланировано, распределение тепловой нагрузки не произведено. Постановлением главы местной администрации г.п.Залукокоаже от 28.08.2018г. Наделить статусом единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования городского поселения Залукокоаже.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
              По данным, предоставленным Администрацией г.п. Залукокоаже бесхозяйные тепловые сети на его территории отсутствуют.
Раздел 11. План мероприятий локализации и ликвидации аварийных ситуации в газифицированной котельной МУП «Жилкомсервис»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ЛОКАЛИЗАЦИИЛИКВИДАЦИИ И

АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ В ГАЗИФИЦИРОВАННОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Действия обслуживающего персонала
При возникновении аварийной ситуации в помещении котельной.
Быстрая ликвидация неполадок в работе котла, работающего на газообразном топливе, организовывается созданным и обученным персоналом аварийно- диспетчерской службой (АДС) общества. При ликвидации аварийных ситуаций требуется четкая и оперативная работа персонала, что возможно только при восстановлении спокойствия, знания особенностей служебного оборудования и действующих инструкций, полученного опыта в регулярно проводимых аварийных тренировках.
1. Инцидент или авария на газовом хозяйстве котельной.
Неожиданное нарушение нормальной работы внутриплощадочного газопровода, газоиспользующего оборудования, в результате которого происходит остановка производственного процесса и возникает условия для угрозы жизни людей, окружающей среде.

Для предотвращения аварийной ситуации необходимо:
1 .Избегать возможности образования отравляющей и взрывоопасной смеси в помещении котельной, топке котла и газоходе.
2. не допускать попадание в газовоздушную среду открытого огня или искр.
3. Добиватьсяполного сгорания газа, работать только по режимной карте и графику соотношения «газ-воздух».
4.Обеспечить надежную работу вентиляционных устройств и эвакуацию продуктов горения газа из помещений котельной.
5.Содержать систему внутреннего газоснабжения котельной - уплотненной.
Аварийную остановку котла необходимо проводить с последующим уведомлением ответственного за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением и ответственного за газовое хозяйство в случае: -Внезапное полное прекращение подачи газа (может случиться: при срабатывании запорного клапана, выходе из строя регулятора давления, обрыва запирающих колец в задвижках, разгерметизации газопровода внутри кот-, аварии на газопроводе городского сети).
· Падение давления газа у горелок ниже допустимого предела, установленной инструкцией и защитными блокировками котла.
· Резкое и сильное повышение давления газа у горелки, (обычно происходит при неисправности регулятора давления и предохранительного запорного клапана РДУК и ПНК).
· Угроза пожара или пожара в помещении котельной, взрыв газа.
· Отключение электроэнергии.
· Отсутствие тяги и выброс продуктов сгорания в помещении котельной.
· Существенные повреждения элементов котла или взрыва, хлопка.
· Разрыв груб в котле, неисправность питательного насоса.
· Попадание большого количества конденсата в газоход котла.
Аварийную остановку котла всегда начинают закрытием газовой задвижки, на вводе газа перед ГРУ. а затем останавливают котел, согласно производственной инструкции.
При аварии необходимо в первую очередь обеспечить безопасность людей, а за: принимать меры по ликвидации аварии.
Типичные случаи аварии на ОПО и основные меры по их ликвидации
	№
	Виды аварий и
	Мероприятия по
	Лица,
	Места

	п/п
	места их
	ликвидации аварий и
	ответственные
	нахождения,

	
	возникновения
	предупреждения их
	за выполнение
	спасения

	
	
	возникновения
	мероприятий и
	людей и

	
	
	
	исполнители
	ликвидации

	
	
	
	
	аварий

	1
	Разрыв внутри
	1.Немедленно закрыть
	Оператор
	На вводе в

	
	Площадочного
	общую отключающую
	котельной
	котен.иун)

	
	газопровода
	на вводе газопровода запорную арматуру. 2.Закрыть запорную арматуру, краны на
	
	

	
	
	газопроводе.
3.Открыть краны,
	-II-
	

	
	
	свечи безопасности на
	-И-
	

	
	
	котлах.
	
	

	
	
	4.Проветрить
	
	

	
	
	помещение.
	
	

	
	
	5.Вывести табличку с
	-II-
	По сотовой

	
	
	надписью «НЕ ОТКРЫВАТЬ» на
	
	связи

	
	
	вводную задвижку. 6.В случае пожара вызвать пожарную часть, МЧС КБР и
	-II-
	

	
	
	принять меры по
	Оператор
	Котельная

	
	
	применению средств
	котельной
	компания

	
	
	пожаротушения.
7. Сообщить об аварии ответственному за ОПО руководителю предприятия.
8. Принять меры к спасению пострадавших и оказать первую помощь.
	персонал АДС
	

	2
	Отрыв факела от
	Немедленно прекратить
	Оператор
	

	
	горелки,
	подачу газа к котлу.
	
	

	
	прекращение
	Закрыть запорную
	-II-
	

	
	горения в топке,
	арматуру на горелках
	-II-
	

	
	заполнение топки
	котла.
	
	

	
	газом
	Сообщить
	
	По сотовой

	
	
	ответственному за безопасную
	Ответственный
	связи

	
	
	эксплуатацию ОПО,
	по б/э ОПО,
	

	
	
	АДС.
	АДС.
	

	
	
	Осмотреть обмуровку котла и взрывные
	Оператор
	

	
	
	клапана
	
	

	
	
	Провентилировать
топку.
	
	

	3
	Неожиданное
	Проверить погасли ли
	Оператор
	

	
	подачи газа.
	прекратилось - розжиг без проведения тщательной вентиляции топки ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Перекрыть задвижки и краны на котле. Открыть краны на свечах. Сообщить руководителю и ответственному за безопасную эксплуатацию ОПО
	Оператор
-II-
	По сотовой связи

	4
	Сработал запорно-
	Отключить газовые
	Оператор
	

	
	предохранительный
	горелки на когле.
	
	

	
	клапан на ГРУ
	Вызвать аварийную
	Оператор
	По сотовой

	
	
	службу.
	
	связи

	
	
	
	
	


ПЛАН

ЛОКАЛИЗАЦИИ,ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ.
	Наименование
мероприятий
	Срок
исполнени
я
	Исполнитель
	Кто
привлекался
	Отметка о выполнен
ИИ

	Организационные мероприятия. Передача сведений о возникновении на предприятии взрыва (хлопка) пожара
	В
суточный
срок
	Руководитель предприятия или главный специалист
	Представитель
КУ
Ростехнадзора по КБР
	

	Сбор комиссии по ГО и ЧС
	1час
	Начальник ГО и ЧС
	Штаб по делам ГО и ЧС администрации Зольского района
	

	Разработка мероприятий по ликвидации последствии взрыва, пожара на внутриплощадочно м газопроводе
	1час
	Комиссия по ГО и ЧС
Местная администрация Зольского района
	Штаб ГО и ЧС 41-3-95
	

	Сбор
невоенизированных формирований ГО и ЧС. Местная администрация Зольского района
	1час
	Начальник штаба отдела по делам ГО и ЧС
	1. Сводная группа
2. Сан. Пост З.Звено
пожаротушения
	

	Аварийно спасательные работы: зачистка завалов,демонтаж
	В течение суток
	Начальник штаба отдела но делам ГО и ЧС Техническая
	
	

	поврежденного
оборудования,
оказание первой
медицинской
помощи с
последующей
эвакуацией
пострадавших,
обслуживающего
персонала
	
	комиссия
41-7-99
	
	

	Обследование места аварии (взрыва, пожара)
	В течение суток
	Руководство МУП «Жилкомсервис» Нач. штаба по делам ГО иЧС
	КУ
Ростехнадзора по КБР инспектор
	

	Выработка мероприятий по ликвидации последствий аварии, (состояниестроений)
	В течение недели
	Руководство МУП «Жилкомсервис»
	Пусковые работы по специальному разрешению
	


Пуск котла после аварийной остановки, (аварии), после проведения восстановительных работ, проводится после получения специального разрешения от специалистов КУ Ростехнадзора по КБР на пуск котла, в обычном порядке и в соответствии с требованием производственной инструкции.

Особенно важно продуть газопровод и проверить анализом качества газа у входа в горелку на наличие кислорода, проверить на плотность систему внутреннег о газоснабжения мыльной эмульсией, тщательно провентилировать котел, газоход после этого приступить к розжигу горелки

Руководитель по организации и осуществлению локализации и ликвидации ЧС

Зам. директора - гл. инженер      МУП «Жилкомсервис»
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                                        ПЕРЕЧЕНЬ

Неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для ликвидации ЧС
                                                                                      На ОПО МУП «Жилкомсервис»

	№

п/п
	Наименование ресурсов
	Ед. измерений
	Количество

	1
	Трубная продукция, в том числе:
	
	

	
	0 =59мм
	п.м
	11

	
	0=76мм
	п.м
	11

	
	0=89мм
	п.м
	11

	
	0=4О8мм
	п.м
	11

	
	0=159мм
	п.м
	11

	
	0219мм
	п.м
	5

	2
	Запорная арматура в том числе:
	
	

	
	Задвижки чугунные:
	
	

	
	0=5 0мм
	шт.
	2

	
	0=8Омм
	шт.
	2

	
	0=100мм
	шт.
	2

	
	0=15Омм
	шт.
	2

	
	0=2ООмм
	шт.
	1

	
	Вентили:
	
	

	
	0 =15мм
	шт.
	2

	
	0 =20мм
	шт.
	2

	
	0 =25мм
	шт.
	2

	3
	Металлопрокат в том числе
	
	

	
	Уголок 75x75
	т.
	0,1

	
	Лист 3-5мм
	т.
	0.02

	4
	Шифер
	Кв.м.
	20

	5
	Стекло
	Кв. м
	10

	6
	Насос центробежный
	Шт.
	л

J

	7
	Электроды
	Кг
	10

	8
	Материалы мягкой кровли
	Кв.м
	50

	9
	Кабель силовой
	П.м
	20

	10
	Провод монтажный
	П.м
	20

	11
	Газ сжиженный «пропан»
	баллон
	1

	12
	Кислород сжиженный
	баллон
	2

	13
	Кирпич огнеупорный
	Шт.
	300

	14
	Глина шамотная
	Куб.м
	1,0

	15
	Перок
	Куб.м
	0,5

	16
	Известь
	Кг.
	10

	17
	Битум
	Кг.
	20

	18
	Набивка сальника 6-8-10 мм
	Кг.
	10

	19
	Болты разные М12-М 18 с гайками
	Кг.
	15

	20
	Цемент
	тонна
	0.05
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